Доклад И.о. руководителя Западно-Сибирского управления Ростехнадзора А.Н. Коновалова: «Об итогах работы объектов энергетики в субъектах Федерации Сибирского федерального округа в осенне-зимнем периоде 2009-2010гг. и задачах по подготовке к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузки в 2010-2011гг.»

Уважаемые коллеги!

В целом за отопительный период 2009/2010 годов проведено больше тысячи обследованиях подконтрольных электро- и теплоснабжающих организаций, из них электростанций – 55, отопительно-производственных котельных – 161, отопительных котельных – 814, электросетевых организаций – 23. При этом выявлено около 5 800 нарушений правил и норм безопасности. Привлечено к ответственности 79 юридических лиц и 262 физических лица.

Все показатели контрольно-надзорной деятельности в этой части несколько меньше по сравнению с ОЗП 2008-2009. Это связано с вступлением в силу федерального закона №294-ФЗ.

В отопительный период 2009-2010 при эксплуатации поднадзорных энергетических объектов в Сибирском федеральном округе произошло 3 инцидента, послуживших причиной прекращения энергоснабжения потребителей на срок более 24 часов и 4 аварии.

Технологические нарушения:

1) ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» ТЦ Белокурихинские электрические сети. 05.11.2009 в 18:47 (мск) персоналом отключен В-110 ПС-134 (неполнофазный режим ВЛ ПС-134). Из-за обледенения произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор № 104-105, 114-115, 116-117. Время включения линии - 06:36 (мск) 07.11.2009, суммарная длительность технологического нарушения 35,7 час. Кол-во населения в зоне нарушения 11,3 тыс. чел. Кол-во отключенных социально значимых объектов 48.

2) УТС Ново-Иркутской ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго». 17.12.09г. в 22 час. 35мин. (время московское) в мкр. Ново-Ленино г.Иркутска произошла утечка на подающем трубопроводе между ТК-19 Н и ТК-20 Н. Было снижено давление в подающем трубопроводе с 7,5 кг/кв.см. до 0,8 кг/кв.см. от электрокотельной Ново-Ленино. 33 жилых дома находились на циркуляции, в 86 жилых домах была спущена вода из систем отопления. Полностью теплоснабжение было восстановлено к 2-00 час. по московскому времени 19.12.2009г. Основная причина технологического нарушения – коррозионный износ тепловой сети.

3) Усть-Илимская ГЭС ОАО «Иркутскэнерго». 29.03.2010г. в 19-42 (МСК) гидроагрегат № 14 (Г/А № 14) был отключен от сети и остановлен оперативным персоналом после срабатывания предупредительной сигнализации. При этом электрические, механические, вибрационные параметры не менялись и находились в норме. При осмотре Г/А был обнаружен повышенный уровень воды на крышке турбины. После откачки воды обнаружено два горизонтальных пореза (длиной до 600 мм) корпуса турбинного подшипника. Повреждение корпуса турбинного подшипника (ТП) произошло из-за механического износа (истирания) защитным кожухом, который оторвался с места крепления. В течение 06.04 - 07.04.2010 г. по согласованной с заводом-изготовителем технологии проведен ремонт корпуса ТП и выполнены необходимые наладочные работы.

Аварии:

1) Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Сибири» (Новосибирская область). 18.12.2009 в 14 ч.28 мин (мск). На ПС Заря Омского ПМЭС. Персоналом, проводившим работы (по организации цепей переприема команд ПА из канала КПА-В в ВЧ каналы ВЛ-531 и ВЛ-533 в соответствии с проектом 09-06-СУ-008-ПА по созданию канала ВОЛС по ВЛ-500 кВ «Заря-Алтай-Барнаульская»), была нарушена целостность изоляции проводов каналов КПА. Произошло отключение двух блоков на Красноярской ГЭС.

2) Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Сибири» (Новосибирская область). 17.03.2010г. в 12-39 (моск.вр.) при проведении технического обслуживания в объеме «Профилактическое восстановление» на ПС «Алтай», при проверке выходных цепей комплекса противоаварийной автоматики ВЛ 500 кВ «Заря – Алтай», были отправлены ошибочные команды противоаварийной автоматики, в результате которых на Красноярской ГЭС отключились два гидрогенератора с нагрузкой 840 МВт (Красноярская ГЭС снизила нагрузку с 2520 до 1680 МВт). Новосибирская ГЭС автоматикой автоматической загрузки генератора загрузилась с 150 до 245 МВт. Отключены: Новокузнецкий алюминиевый завод – 438 МВт, Кузбасский завод ферросплавов – 164 МВт, быт (по Новосибирской области) – 150 МВт. Пострадавших и выхода из строя оборудования нет. В 12-48 включены потребители Кузбасской энергосистемы, в 12-58 включены потребители Новосибирской энергосистемы.

Причины возникновения аварии: Ошибочные действия оперативного персонала ПС 500 кВ Заря, при получении команды от диспетчера Новосибирского РДУ по выводу цепей приемника канала КПА-533 (2), оперативный персонал ПС 500 кВ Заря, вывел только цепи приема команд релейной защиты канала КПА-533 (2). Цепи приема команд противоаварийной автоматики канала КПА-533 (2) не выводились.

3) ЗАО «РЭС» (Новосибирская область). 27.03.2010г. в 958 произошло отключение ВЛ-110 кВ ТПС «Ояш» – ПС «Вороново». Причина отключения - падение дерева на провода ВЛ от сильной ветровой нагрузки. В результате отключения произошло полное прекращение электроснабжения потребителей от ПС «Галинская». Из 14 котельных в Ташаринском и Дубровинском МО - 9 котельных, не имеющих резерва электроснабжения, оставались без электроэнергии до в 1428. 28.03.2010 г.

4) «ФСК-ЕЭС» филиала Кузбасское предприятие магистральных электрических сетей (КП МЭС)  Новокузнецкого алюминиевого завода г.Новокузнецка. 27.03.2010 в 19-17 (вр. мест.) на ПС НКАЗ-2 в результате срабатывания САОН произошло отключение нагрузок Новокузнецкого алюминиевого и Кузнецкого ферросплавного заводов в объеме 430 МВт. Перерыв в электроснабжении составил 9 минут, в 19-26 нагрузка была полностью восстановлена.

Причиной аварии послужило кратковременное шунтирование контактов «3» и «13» выходного реле Р4 (РПГ-9-05111У3) команды «ОН-1 Куз» аппаратуры приемник АНКА канала ПА Новокузнецкая-НКАЗ №1 вследствии повреждение изоляции проводов, подключенных к контактам «3» и «13» выходного реле Р4. Повреждение изоляции проводов предположительно произошло при выполнении персоналом ОАО «Кузбассэнерго» работ по демонтажу неиспользуемых реле аппаратуры приемник АНКА до передачи ПС 220кВ НКАЗ-2 в филиал ОАО «ФСК ЕЭС»-Кузбасское ПМЭС. Предпосылкой нарушения явилось повреждение изоляции проводов, старение изоляции, год выпуска приемника АНКА 1983 год.

Кроме того, 19.01.2010г. произошло технологическое нарушение (инцидент) в работе энергооборудования, не повлекшее перерывы в электро- и теплоснабжении свыше 24 часов, однако повлекшая снижение электрической нагрузки Барнаульской ТЭЦ-3 с 406 МВт до 60 МВт, тепловой – с 600 Гкал/ч до 400 Гкал/ч, при этом температура теплоносителя на выводах ТЭЦ-3 снизилась со 110оС до 92оС.

Произошло это по причине возгорания 2-х ленточных конвейеров 3А и 3Б (в районе натяжной станции), осуществляющих подачу угля на производство. Локализацию возгорания действиями оперативного персонала осуществить не удалось из-за активного распространения пожара вверх по наклонной галерее конвейеров и сильного задымления, через 1 час 50 минут пожар был локализован силами пожарных подразделений города. При этом оперативным персоналом были остановлены котлы № 2,3,4 и турбина №2. В результате возгорания произошло повреждение лент и металлоконструкций конвейеров. Причиной развития явилось нарушение противопожарного режима.

Для восполнения выбывших тепловой и электрической мощностей произведена растопка резервных водогрейных котлов № 5,6, а также перераспределение электрических нагрузок в энергосистеме края.

Конвейер 3Б восстановлен и запущен в эксплуатацию 21.01.2010 г. в 15-30. Конвейер 3А восстановлен и опробован в работе 27.01.2010 г. в 06-00. Выполнение мероприятий по обеспечению температуры воздуха в галерее л/к 3А, 3Б в соответствии с требованиями НТД, планируется в летний период 2010 года.

Все аварии и инциденты расследованы, разработаны меры, которые позволят снизить риски возникновения аналогичных ситуаций. Но количество технологических нарушений, к сожалению, высок и наблюдается тенденция его увеличения.

Так например, наибольшее количество нарушений зарегистрировано в ОАО «ТГК-11», ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12), ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО «ТГК-14», ОАО «Иркутскэнерго», Филиал ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2, Филиал ОАО «ОГК-3» Гусиноозерская ГРЭС, ЗАО «РЭС» (электросетевая компания Новосибирской области), ОАО «МРСК Сибири»*

| Наименование компании (предприятия) | ОЗП 2009/2010 года |  |  | ОЗП 2008/2009 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 кв. 2009 года | 1 кв. 2010 года | Всего | 4 кв. 2008 года | 1 кв. 2009 года | Всего |
| ОАО «ТГК-11» | 20 | 28 | 48 | 20 | 17 | 37 |
| ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) | 35 | 54 | 89 | 30 | 40 | 70 |
| ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | 39 | 38 | 77 | 18 | 30 | 48 |
| ОАО «ТГК-14» | 11 | 7 | 18 | 18 | 17 | 35 |
| ОАО «Иркутскэнерго» | 47 | 33 | 80 | 24 | 21 | 45 |
| Филиал «Генерация» ОАО «Новосибирскэнерго» | 12 | 9 | 21 | 11 | 13 | 24 |
| Филиал ОАО «ОГК-4» Березовская ГРЭС | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Филиал ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2 | 22 | 21 | 43 | 18 | 16 | 34 |
| Филиал ОАО «РусГидро» Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Филиал ОАО «ОГК-3» Гусиноозерская ГРЭС | 6 | 9 | 15 | 9 | 4 | 13 |
| Филиал ОАО «ОГК-3» Харанорская ГРЭС | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| ООО «Бийскэнерго» | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 |
| Филиал ОАО «РусГидро» Новосибирская ГЭС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Иркутская электросетевая компания» | 13 | 14 | 27 | 21 | 14 | 35 |
| ЗАО «РЭС» (электросетевая компания Новосибирской области) | 95 | 85 | 180 | 100 | 51 | 151 |
| ОАО «МРСК Сибири»* | 169 | 1238 | 1407 | 203 | 215 | 418 |
| Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири | 22 | 21 | 43 | 22 | 21 | 43 |
| Всего | 498 | 1565 | 2063 | 500 | 467 | 967 |
| Генерирующие компании (предприятия) | 199 | 207 | 406 | 154 | 166 | 320 |
| Электросетевые компания (предприятия) | 299 | 1358 | 1657 | 346 | 301 | 647 |

*Значительный рост технологических нарушений на оборудовании  ОАО «МРСК Сибири» произошел в связи с изменением в ОАО «МРСК Сибири» технической политики по выявлению, расследованию, регистрации всех без исключения случаев технологических нарушений, пересмотра критериев учета технологических нарушений в сетях 6-10 кВ, в том числе массовых отключений при воздействии стихийных погодных явлений. На мой взгляд, аналитика этих материалов даст очень положительный эффект во всестороннем и объективном понимании состояния объекта, планировании объемов и направлений ремонтов и инвестиций.

Отчасти причины снижения надежности энергосистемы можно объяснить плотной загрузкой электростанций, изменением потокораспределения мощности в системообразующей сети ОЭС Сибири, в связи с аварией, произошедшей на Саяно-Шушенской ГЭС, а так же аномально холодной зимой. Но все-таки основные причины снижения надежности в ином. Одним из примеров подтверждения этого – количество технологических нарушений, связанных с ошибками персонала, произошедшими в ОЗП 2009-2010 в сравнении с ОЗП 2008-2009.

Наибольшее количество нарушений, связанных с ошибками персонала, отмечено в ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12), ОАО «Иркутскэнерго», Филиал «Генерация» ОАО «Новосибирскэнерго», Филиал ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2, ЗАО «РЭС» (электросетевая компания Новосибирской области).

| Наименование компании (предприятия) | ОЗП 2009/2010 года |  |  | ОЗП 2008/2009 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 кв. 2009 года | 1 кв. 2010 года | Всего | 4 кв. 2008 года | 1 кв. 2009 года | Всего |
| ОАО «ТГК-11» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ОАО «ТГК-14» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Иркутскэнерго») | 9 | 6 | 15 | 9 | 3 | 12 |
| Филиал «Генерация» ОАО «Новосибирскэнерго» | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Филиал ОАО «ОГК-4» Березовская ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 |
| Филиал ОАО «РусГидро» Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ОАО «ОГК-3» Гусиноозерская ГРЭС | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Филиал ОАО «ОГК-3» Харанорская ГРЭС | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Бийскэнерго» | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Филиал ОАО «РусГидро» Новосибирская ГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Иркутская электросетевая компания» | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| ЗАО «РЭС» (электросетевая компания Новосибирской области) | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 |
| ОАО «МРСК Сибири»* | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 28 | 25 | 53 | 32 | 11 | 43 |
| Генерирующие компании (предприятия) | 24 | 14 | 38 | 27 | 9 | 36 |
| Электросетевые компания (предприятия) | 4 | 11 | 15 | 5 | 2 | 7 |

Надо сказать, что данные показатели демонстрируются результатами контрольно-надзорной деятельности – увеличение количества нарушений, связанных с выполнением требований работы с персоналом.

А если структурно рассмотреть технологические нарушения, они показывают следующее.

Рассмотрим изменение количества технологических нарушений с повреждением паровых и водогрейных котлов, турбин и электрооборудования тепловых электростанций

| Наименование компании (предприятия) | Всего |  | Котлы |  | Турбины |  | Эл. оборудование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОЗП 2009- 2010 | ОЗП 2008- 2009 | ОЗП 2009- 2010 | ОЗП 2008- 2009 | ОЗП 2009- 2010 | ОЗП 2008- 2009 | ОЗП 2009- 2010 | ОЗП 2008- 2009 |
| ОАО «Иркутскэнерго» | 72 | 40 | 44 | 23 | 11 | 8 | 17 | 9 |
| Филиал «Генерация» ОАО «Новосибирскэнерго» | 20 | 23 | 15 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| ОАО «ТГК-11» | 33 | 27 | 26 | 19 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) | 83 | 65 | 57 | 48 | 12 | 4 | 14 | 13 |
| ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | 71 | 44 | 44 | 29 | 14 | 7 | 13 | 8 |
| ОАО «ТГК-14» | 17 | 30 | 10 | 23 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Филиал ОАО «ОГК-4» Березовская ГРЭС | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Филиал ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2 | 43 | 32 | 37 | 27 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| Филиал ОАО «ОГК-3» Гусиноозерская ГРЭС | 14 | 12 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Филиал ОАО «ОГК-3» Харанорская ГРЭС | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ООО «Бийскэнерго» | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Всего | 367 | 283 | 249 | 199 | 47 | 37 | 71 | 47 |

Данные показатели характеризуют изношенность оборудования, практику продления сроков использования оборудования за пределами сроков эксплуатации, и несвоевременность и недостаточность ремонтов, а также качество этих ремонтов. Стоит особо обратить внимание на состояние котельного оборудования (в основном это неудовлетворительное состояние поверхностей нагрева). Цифры, которые здесь приведены, вероятно, несколько хуже, поскольку существуют случаи сокрытия технологических нарушений на данном оборудовании.

То же самое примерно показывает изменение количества технологических нарушений с повреждением электрооборудования тепловых и гидравлических электростанций.

| Наименование компании (предприятия) | Генераторы |  | Трансформаторы |  | Выключатели |  | Опорно-стерж. изоляция |  | Прочее оборудование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОЗП 2009- 2010 | ОЗП 2008- 2009 | ОЗП 2009- 2010 | ОЗП 2008- 2009 | ОЗП 2009- 2010 | ОЗП 2008- 2009 | ОЗП 2009- 2010 | ОЗП 2008- 2009 | ОЗП 2009- 2010 | ОЗП 2008- 2009 |
| ОАО «Иркутскэнерго» | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Филиал «Генерация» ОАО «Новосибирскэнерго» | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ОАО «ТГК-11» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| ОАО «ТГК-14» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Филиал ОАО «ОГК-4» Березовская ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Филиал ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Филиал ОАО «ОГК-3» Гусиноозерская ГРЭС | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Филиал ОАО «ОГК-3» Харанорская ГРЭС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ООО «Бийскэнерго» | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Филиал ОАО «РусГидро» Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ОАО «РусГидро» Новосибирская ГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 14 | 13 | 5 | 3 | 15 | 7 | 1 | 1 | 37 | 26 |

Выключатели и прочее электрооборудование как раз и требует своевременности технического обслуживания, испытания и ремонта.

Происходит увеличение количества технологических нарушений с повреждением (неисправностью) оборудования электросетевых компаний (предприятий) в ОАО «МРСК Сибири»* и ЗАО «РЭС» (электросетевая компания Новосибирской области)

| Наименование компании (предприятия) | Всего |  | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири |  | ОАО «МРСК Сибири»* |  | ЗАО «РЭС» |  | ООО «Иркутская электросетевая компания» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОЗП 2009- 2010 | ОЗП 2008- 2009 | ОЗП 2009- 2010 | ОЗП 2008- 2009 | ОЗП 2009- 2010 | ОЗП 2008- 2009 | ОЗП 2009- 2010 | ОЗП 2008- 2009 | ОЗП 2009- 2010 | ОЗП 2008- 2009 |
| Трансформаторы | 43 | 13 | 2 | 0 | 33 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 |
| Устройства компенсации реактивной мощности | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Выключатели | 117 | 36 | 13 | 11 | 96 | 16 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| Опоры | 53 | 31 | 0 | 1 | 52 | 20 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| Изоляторы | 200 | 57 | 5 | 4 | 190 | 39 | 2 | 12 | 3 | 2 |
| Опорно-стержневая изоляция | 28 | 16 | 8 | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Провода | 666 | 158 | 7 | 7 | 602 | 114 | 49 | 25 | 8 | 12 |
| Силовые кабели | 211 | 153 | 1 | 1 | 134 | 100 | 76 | 52 | 0 | 0 |
| Устройства РЗиА | 55 | 56 | 15 | 18 | 35 | 29 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Всего | 1378 | 524 | 52 | 50 | 1158 | 329 | 137 | 107 | 31 | 38 |

Общие выводы: В период прохождения ОЗП 2009/2010 года по сравнению с ОЗП 2008/2009 года зафиксирован рост количества технологических нарушений, происшедших как на оборудовании электросетевых, так и генерирующих компаний (предприятий). При значительном износе оборудования (в среднем 70%), характеризующем состояние электроэнергетики, вкладываемые инвестиции недостаточны, а планы ремонтов не соответствуют состоянию оборудования. Но даже эти планы зачастую корректируются в сторону уменьшения. А с учетом износа основного оборудования подобная ситуация ведет к созданию критической массы технологических проблем, когда адекватная реакция на техническое состояние будет уже не ремонт, а останов оборудования. Выход один – плановая замена оборудования и строгое соблюдение программ ремонтов всех уровней.

Хотел бы остановиться в двух словах на вопросах травматизма. Особенно сейчас это актуально – начало ремонтных компаний – поскольку пик несчастных случаев совпадает именно с этим периодом. За 2009 год произошло 43 несчастных случая на объектах энергетики (39 на электроустановках и 4 на теплоустановках), из них 35 несчастных случаев со смертельным исходом (31 – ЭЭ, 4 – ТУ). Наибольшее число несчастных случаев произошло в Кемеровской и Омской областях (8), Красноярском крае (7) и новосибирской области (6).

Наиболее частыми причинами несчастных случаев явились нарушение производственной и трудовой дисциплины, нарушение технологического процесса, самовольное расширение рабочего места, определённого нарядом, распоряжением, невыполнение в полном объеме технических мероприятий при подготовке рабочих мест, неудовлетворительная организация производства работ. В свою очередь эти причины вызваны низкой производственной дисциплиной; слабым контролем со стороны лиц, ответственных за безопасность работ, за проведением работ; неудовлетворительной организацией работ административно-техническим персоналом; неудовлетворительной организацией обучения и инструктажа.

Понимая общие проблемы и факторы риска в области энергетической безопасности (высокая степень износа основных производственных фондов, недостаточно высокий уровень производственной и технологической дисциплины, нехватка квалифицированных специалистов, низкий уровень подготовки персонала), Ростехнадзор строит свою работу на повышение уровня этой безопасности в рамках своей компетенции, определенной государством, в том числе и при подготовке к новому отопительному сезону.

Имея аналитику прохождения ОЗП, разрабатываются внеплановые мероприятия, в том числе анализируются инвестиционные и ремонтные программы, учитываются проблемы имевшие место при подготовке к осенне-зимнему периоду 2009-2010, при получении паспортов готовности и т.п. В ходе проверки готовности предприятий к прохождению осенне-зимнего периода не все предприятия получили положительные акты оценки готовности.

Предприятию ТГК-14 паспорт готовности был выдан по согласованному решению комиссии с утвержденным планом мероприятий. План мероприятий по устранению замечаний к акту проверки готовности ОАО «ТГК-14» к ОЗП 2009/2010 г.г. включает в себя 22 пункта, 18 пунктов выполнено, 4 –не вышел срок. При этом 16 мероприятий намечено по филиалу «Генерация Бурятии»; 3 мероприятия по филиалу «Читинская генерация»; 2 мероприятия по филиалу «Улан-Удэнский энергетический комплекс»; 1 мероприятие по филиалу «Читинский энергетический комплекс».

Одним из наиболее серьезных мероприятий, предусмотренных согласованным решением, была замена автотрансформатора связи № 2 на ОРУ 220/110, которая предусматривалось по инвестиционному плану на 2009г. 2100 тыс.руб., но по факту финансирование не осуществлялось.

В настоящее время установленный на Читинской ТЭЦ-1 автотрансформатор связи №1 (АТС-1)  работает с загрузкой 133 МВА при номинальной мощности 125 МВА.  Включение в параллельную работу АТС-2 мощностью 63 МВА не возможно по условиям устройств релейной защиты и  пропускной способности МВ-110 кВ АТС-1,2. Отключение АТС-2 приводит к работе автоматической частотной разгрузки (АЧР) на подстанциях города и дефициту мощности 45% в городе, а так же к возможной остановке Читинской ТЭЦ-1.

По большой энергетике Иркутской области не подписан паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2009/2010г.г. ГУЭП «Облкоммунэнерго» (Иркутская область), так как не выполнено основное условие – «Отсутствие к дате выдачи паспорта внеплановых (аварийных) ремонтов основного оборудования, участвующего в обеспечении прохождения ОЗП, влияющих на несение электрической и тепловой нагрузки, устанавливаемой диспетчерскими графиками»: не восстановлена после пожара в полном объеме ДЭС для электроснабжения п. Ербогачен Катангского района. Пожар произошел 18.10.2009г., в результате чего вышли из строя четыре дизель-генератора мощностью по 800 кВт каждый.

Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» подписан акты готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2009-2010гг. с особым мнением в связи с отсутствием своевременного проведения технического диагностирования и освидетельствования, экспертизы промышленной безопасности, неисправностью защиты от повышения температуры перегретого пара котла и автоматического регулирования разрежения на котлах.

ТЭЦ ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» подписан акт готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2009-2010гг с особым мнением:

- не соблюдаются требования законодательства РФ в области промышленной безопасности, не представлено положительное заключение экспертизы здания машинного зала ТЭЦ;

- не проведено обследование металлических дымовых труб (8 штук);

- не в полном объеме проведен ремонт турбогенератора №6 (не проведена замена лопаток вентилятора ротора №№3, 7, 14);

- не проведена экспертиза промышленной безопасности здания котельного цеха, котельной ПВК, топливоподачи №1;

- водогрейные котлы не оборудованы устройством для прекращения подачи топлива при погасании факела.

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» подписан акты готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2009-2010гг с особым мнением:

- не произведена замена фестона котлоагрегата, ст.№3;

- не произведена замена водоперепускных труб котлоагрегата, ст.№6;

- не проведено техническое диагностирование оборудования (питательных трубопроводов);

- не проводятся внеплановые ремонты основного оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода, влияющего на несение электрической и тепловой нагрузки, в том числе не устраняются дефекты на поверхностях нагрева и водяных экономайзерах;

- не выполняются требования взрывопожаробезопасности кабельного хозяйства, дренажные устройства не обеспечивают беспрепятственный отвод воды в полном объеме.

ТЭЦ ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» г. Канск получила акт готовности по согласованному решению комиссии. На 02.12.2009г мероприятия по акту готовности выполнены. Все требования промышленной безопасности выполнены в полном объеме; оформляется лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов в Енисейском управлении Ростехнадзора.

«Красноярская железная дорога» филиал ОАО «Российские железные дороги» не предъявила свои электросетевые  подразделения для проверки готовности к работе в ОЗП 2009-2010гг.

Основные проблемы, связанные с прохождением осенне-зимнего периода 2009-2010, по субъектам Российской Федерации в Сибирском федеральном округе на объектах большой энергетики:

Алтайский край и Республика Алтай

Серьезный дефицит мощности по-прежнему отмечается в Алтайской энергосистеме. Так, максимум нагрузки во время прохождения ОЗП 2009-2010 годов зафиксирован 23.12.2009 г. и составил 1925 МВт. Такой дефицит в значительной степени влияет на надежность работы энергосистемы. При этом предъявляются повышенные требования к противоаварийной автоматике. Несмотря на то, что в энергосистеме объем АЧР составляет 70-75% и выполнена САОН в составе автоматики предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ) и автоматики ограничения снижения частоты (АОСЧ), риск тяжелого развития аварии остается ввиду того, что дефицит мощности практически постоянно более 40% (788МВт).

При проверке готовности к прохождению ОЗП Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго» выявлены следующие нарушения, срок устранения которых подошел, но нарушения до сих пор не устранены:

- отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов, срок действия лицензии № 39-ЭВ-001026 закончился 24.09.2009г. (оформляется декларация промышленной безопасности);

- отсутствуют экспертизы промышленной безопасности зданий опасных производственных объектов Барнаульской ТЭЦ-1 и Барнаульской ТЭЦ-3, а так же дымовых труб станционные №№ 1, 2 Барнаульской ТЭЦ-3 (экспертизы зданий планируется выполнить в 2010 году, заключение по дымовым трубам на оформлении).

Проблем при прохождении отопительного периода из-за выявленных нарушений не возникало, но данные нарушения несут серьезную угрозу жизни и здоровью обслуживающего персонала, а так же оборудованию.

Генератор турбоагрегата ТГ – 3 Барнаульская ТЭЦ-3 работал на резервном возбудителе, т.к. был установлен непроектный ротор генератора, не соответствующий установленному изготовителем возбудителю. В случае выхода из строя резервного возбудителя ТГ – 3 мог остановиться. Устранение проводилось в период ОЗП.

На ТЭЦ ООО «Бийскэнерго» трансформаторы связи ТС 4, ТС 5 не соответствуют проектной мощности.

Большую озабоченность вызывала подготовка ООО «Рубцовская ТЭЦ» к осенне-зимнему периоду. Общество находилось в условиях тяжелейшего финансового кризиса. Ремонтная кампания и работы по заготовке топлива практически не производились.

В этой связи было принято решение о целесообразности передачи имущества ООО «Рубцовская ТЭЦ» в аренду МУП «Рубцовский тепловой комплекс», и при финансовой помощи со стороны Администрации края и Администрации г. Рубцовска арендатору удалось в ограниченные сроки подготовить к работе в зимних условиях необходимое оборудование станции. Однако не решены многие вопросы (ЗШО остался в ООО «Рубцовская ТЭЦ», находится в аварийном состоянии).

По этой станции одной из приоритетных задач на 2010 год является вопрос определения собственника, который будет эксплуатировать имущественный комплекс станции в осенне-зимний период 2010-2011 годов.

В целом, сокращение физических объемов ремонта оборудования в электросетевом комплексе края не позволяет снизить число технологических отказов оборудования.

С 2007 по 2009 год в «Алтайэнерго» проведен ремонт 24 тыс. км сетей и 3,6 тыс. подстанций всех напряжений. Необходимо отметить, что на проведение этих работ «Алтайэнерго» увеличило затраты с 210 млн. руб. в 2007 году до 232 млн. руб. в 2009. Вместе с тем в сравнении с 2006 годом физический объем ремонта сетей, принадлежащих «Алтайэнерго» снизился с 9901 км до 7035 км в 2009, а подстанций – с 2187 до 795, то есть  более чем на 60%. Основную причину таких результатов следует объяснить не эффективной системой организации ремонтов подрядными организациями.

Старение основных производственных фондов возросло за период 2007-2009 годов с 69,6% до 73,1%.

В последнее время совершенно не ведется сетевое строительство. В то время как электроснабжение ряда районов (Мамонтово, Романово, Угловское, Бурла, Солонешное) осуществляется по одноцепным тупиковым линиям без резерва. Необходимо предусматривать строительство воздушных линий 110 кВ для создания кольцевой схемы.

Забайкальский край

В центре питания ОРУ Улан-Удэнской ТЭЦ-1 «Генерация Бурятии» филиала ОАО «ТГК-14» сосредоточено примерно 80 МВт нагрузки. До аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 генерация ТЭЦ составляла 120 МВт и в случае аварийного отключения ТЭЦ от энергосистемы ТЭЦ была способна нести эту нагрузку и собственные нужды. В настоящее время генерация ТЭЦ составляет 43 МВт и в случае отключения ТЭЦ от энергосистемы возможность посадки станции на «0» зависит только от быстродействия и надежности АЧР, которая выполнена на морально и физически устаревших элементах. Необходима их замена на блоки, выполненные на микропроцессорах, которые являются более быстродействующими и надежными.

Недостаточное обеспечение безопасности эксплуатации оборудования. Малые объемы финансирования ремонтных работ приводят к увеличению межремонтного периода и соответственно ненадлежащему состоянию оборудования, сокращению объемов выполнения работ при капитальном, среднем и текущем ремонтах энергооборудования: Улан-Удэнская ТЭЦ-1 и Улан-Удэнская ТЭЦ-2 «Генерация Бурятии» филиал ОАО «ТГК-14», филиал ОАО «МРСК Сибири» -  «Бурятэнерго».

80% подстанций  110 и 35 кВ не имеют автоматического регулирования напряжения. На ВЛ 10 кВ «Городское кольцо» отсутствуют быстродействующие релейные защиты. Автотрансформаторы «АТ-1» «АТ-2» на «Гусиноозерской ГРЭС» филиал ОАО «ОГК-3» подключены к системе через один выключатель. На подстанции «Мухоршибирь» установлен один трансформатор. Отсутствует резерв в ремонтных схемах.

Низкий уровень надежности электроснабжения Тункинского, Окинского, Баунтовского, Курумканского и Баргузинского районов республики. Нет резерва для подключения новых нагрузок (ОАО «Бурятзолото», Монголия).

Большое количество опор ВЛ имеют степень загнивания деревянных деталей сверх допустимых значений.

Для решения проблем электроснабжения города Чита и Забайкальского края необходимо выполнить ряд мероприятий:

- реконструкция ОРУ - 110 кВ ЧТЭЦ-1 с установкой второго автотрансформатора связи 125 МВА. Наличие двух автотрансформаторов связи позволит увеличить предел мощности, передаваемой в сеть 110 кВ г. Читы и провести реконструкцию 1-ой очереди Читинской ТЭЦ-1 без снижения надежности схемы электроснабжения города и ущерба для потребителей;

- строительство подстанции «Ново-Читинская» - 220/110 кВ, позволяющей обеспечить дополнительную связь сети 220 кВ (от ПС Чита-500) с электросетями г. Читы и тем самым повысить надежность электроснабжения города;

- строительство 2-х ВЛ 220 кВ Чита – Маккавеево и ПС 220 кВ Ново-Читинская;

- перевод на напряжение 500 кВ ВЛ Петровск-Забайкальский – Чита;

- строительство ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – Маккавеево и ПС Маккавеево;

- сооружение Забайкальского преобразовательного комплекса;

- строительство ПС 220 кВ Бугдая, Быстринская, Берёзовская и ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – Бугдая – Быстринская – Берёзовская, ЦРП ППГХО – Быстринская.

Иркутская область

По большой энергетике не подписан паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2009/2010г.г. ГУЭП «Облкоммунэнерго», так как не выполнено основное условие – «Отсутствие к дате выдачи паспорта внеплановых (аварийных) ремонтов основного оборудования, участвующего в обеспечении прохождения ОЗП, влияющих на несение электрической и тепловой нагрузки, устанавливаемой диспетчерскими графиками»: не восстановлена после пожара в полном объеме ДЭС для электроснабжения п. Ербогачен Катангского района. Пожар произошел 18.10.2009г., в результате чего вышли из строя четыре дизель-генератора мощностью по 800 кВт каждый.

На подготовку к отопительному сезону 2009/2010г.г. за счет всех источников финансирования было запланировано выделение средств в сумме 4,3 млр.руб. Освоено 2969,6 млн.руб. (69%): областной бюджет профинансировал 1446,7 млн.руб. (49% от освоенных средств), местные бюджеты – 431,2 млн.руб. (14,5%), предприятия ЖКХ  – 1091,6 млн.руб. (36,5%).

В течение отопительного сезона 2009/2010г.г. имели место отказы в электроснабжении в Мамско-Чуйском районе. В результате неудовлетворительного технического состояния электрических сетей 110/35/10кв (эл. сети ГУЭП «Облкоммунэнерго»), питающих потребителей Мамско-Чуйского района, в течение зимнего периода 2009/2010г.г. периодически происходили отключения потребителей (электроснабжение производилось от резервных источников – дизельных электростанций).

Техническое состояние распределительных электрических сетей 10/6/0,4 кВ, особенно в северных районах Иркутской области по сечению проводов не соответствует подключенной нагрузке, большая протяженность фидеров 0,4 кВ создает проблемы со срабатыванием защит. Большинство трансформаторных подстанций 10/6/0,4 кВ перегружены. Электрические сети во многих районах Иркутской области были построены в 70-х годах 20-го века, в результате проведенного районирования на территории изменились районы по ветру и гололеду. Мероприятия по усилению электрических сетей в связи с изменением климатических условий практически не проводятся.

Большая часть социально-значимых объектов Киренского района не выделена на отдельные фидера и не имеет резервных источников электроснабжения. В настоящее время г. Киренск и Киренский район снабжаются по одноцепной ВЛ-110 кВ Усть-Кут – Киренск, которая находится в эксплуатации с 1980г., большая часть которой выполнена на деревянных опорах с железобетонными пасынками. Для повышения надежности обеспечения электроэнергией г.Киренска и Киренского района ведется реконструкция ВЛ-110 кВ на г. Киренск: замена деревянных опор на металлические двухцепные (выполняется подвеска одной цепи). Из 202 км выполнено 28,03 км.. Особенно в неудовлетворительном состоянии находится ВЛ от перехода через р.Лена в районе пос. Верхне Марково до пос. Макарово - 53 км, из которых  выполнена реконструкция 18,38 км.

Электрические сети 110-35-6-0,4 кВ и трансформаторные подстанции Мамско-Чуйского района, находящиеся в хозяйственном ведении ГУЭП «Облкоммунэнерго», построены в 50-80 годах прошлого века и включают в себя:

- ВЛ-110 кВ «Мамакан - Мусковит», протяженность 81,4 км, материал опор – дерево, год ввода в эксплуатацию – 1961-1963 (износ 94 %);

- ВЛ-35 кВ протяженностью 181,5 км, материал опор – дерево, год ввода в эксплуатацию – 1958-1965 (износ 95 %);

- ВЛ-6-0,4 кВ в п.п. Мама, Мусковит протяженностью 53,9 км, материал опор - дерево, год ввода в эксплуатацию – 1958 (износ 98 %);

- Подстанции 110-35 кВ в количестве 7 шт., год ввода в эксплуатацию 1958 – 1966;

- Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ – 16 шт., год ввода в эксплуатацию 1980 – 2003.

С 2003 по 2008 год на ремонтно-восстановительные работы электрических сетей Мамско-Чуйского района из бюджета области затрачено 58,5 млн. рублей, что составляет порядка 17 % от требуемой суммы. В 2009 году ремонт электрических сетей не проводился.

О состоянии электрических сетей Мамско-Чуйского района Управлением направлялись письма в администрацию Бодайбинского района, в Правительство Иркутской области, в Прокуратуру Иркутской области.

Кемеровская область

Из 23-х электросетевых организаций в связи с невыполнением основных и дополнительных условий не имела право на получение паспорта готовности ОАО «Беловское энергоуправление». Из 11 электростанций акты готовности 3-м электростанциям подписаны с особым мнением: ТЭЦ ОАО «Новокузнечкоий металлургический комбинат», ТЭЦ ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», «Южно-Кузбасская ГРЭС».

Одни из невыполненных основных условий: невыполнение пунктов ранее выданных предписаний в срок, неудовлетворительно функционирует производственный контроль, не проведены в установленные сроки капитальные ремонты трансформаторов.

Особое внимание Энергонадзором уделяется одной из крупных электросетевых организаций в Кузбассе - филиалу ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Кузбассэнерго – региональные электрические сети» (далее - ОАО «МРСК Сибири» «КЭ-РЭС»), г. Кемерово. В настоящее время на эксплуатационном и ремонтном обслуживании в «Кузбассэнерго-РЭС» ОАО «МРСК Сибири» находятся  электрические сети напряжением 220 кВ, 110кВ и ниже.

В целом, существующих энергетических источников в Кемеровской области недостаточно для поддержания достигнутых темпов развития промышленности и строительства. В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, нагрузка на оборудование электростанций Кузбасса возросла на 25 процентов.

Основная доля инцидентов приходится на основное и вспомогательное тепломеханическое оборудование. Основной причиной является износ поверхностей нагрева, проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий, заключаются в несвоевременной замене устаревших и отработавших свой ресурс технических устройств (котлов, сосудов, трубопроводов, турбин, вспомогательного оборудования), их частей (поверхностей нагрева), зданий и сооружений.

Красноярский край

Для развития города необходимо ввести дополнительные мощности на Красноярской ТЭЦ-3, для этого необходимо ввести энергоблок установленной мощностью 185 МВт и 220 Гкал/час.

Продолжаются работы по строительству и монтажу оборудования Железногорской ТЭЦ на площадке незавершенного строительства Красноярской ТЭЦ-4. Пусковой комплекс установленной мощностью 117 МВт и 478 Гкал/час планируемый к вводу в 2009г. переносится на 2010-2011гг.

Мощности центров питания 110-220-500 кВ  и пропускная способность электрических сетей за последние  10-15 лет  существенно не увеличивалась,  в настоящий момент в ряде энергоузлов возникли или намечаются  технологические ограничения для присоединения новых и дополнительных мощностей потребителей. Кроме того, отставание в развитии и усилении электрических сетей, с учетом возраста оборудования и полной загрузки сетей, может отрицательно отразиться на энергобезопасности Красноярского края.

Одним из самых проблемных по технологическому присоединению является Центральный энергоузел. На период до 2015г. ожидается дефицит мощности в Центральном энергоузле – порядка 800 МВт. Закрыты практически все центры питания 220 кВ в связи с отсутствием резерва мощности на ПС 500 кВ «Красноярская-500».

Особенностью электроснабжения Северного и Северо-Восточного региона является отсутствие больших генерирующих мощностей и наличие протяженной распределительной сети 110 кВ и ниже. Электроснабжение данного энергоузла осуществляется по двум одноцепным ВЛ 220 кВ Назарово - Абалаково и Красноярск (РП 220 кВ КЗТЭ) -Абалаково (Д-16, Д-91), которые достигли допустимых пределов – 295 МВт, в связи с чем технологическое присоединение нагрузок новых объектов промышленности и соцкультбыта  невозможно.

Потребность в подключении новых мощностей по заявкам потребителей  составляет 150 МВт, в том числе развитие по программе «Нижнее Приангарье».

Сроки реализации реконструкции и технического перевооружения, а также нового строительства электросетевых объектов 110 кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» синхронизируются со сроками строительства и реконструкции электросетевых объектов ФСК, и возможны только начиная с 2012-2013 гг.

Для присоединения нагрузок потребителей в Восточном  энергоузле (г. Канск) необходимо  строительство нового источника питания – ПС 220/110/10 кВ «Канская - опорная». Планируемый срок строительства подстанции за 2014 г.

Для технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок потребителей Северного и Северо-Восточного энергоузлов требуется достроить Богучанскую ГЭС;  электрические сети 500-220 кВ от нее до ПС-500 кВ «Ангара» и ПС-220 кВ «Приангарская», а также ВЛ-220 кВ до ПС «Раздолинская», реконструировать ПС 220 кВ «Абалаковская» (2х125 МВА на 2х200 МВА) и «Раздолинская» (2х63 МВА на 2х125 МВА), со сроками реализации реконструкции ПС «Раздолинская» - 2011-2012 гг., ПС «Абалаковская» - 2014 г.

Новосибирская область

В течение осенне-зимнего периода 2009/2010 года без должного финансирования осуществлялась эксплуатация электрических сетей СО РАН в виду неурегулирования права владения электрическими сетями между ГУП УЭВ СО РАН и ООО «ГКС». В случае не решения данного вопроса в предусмотренном законом порядке, под угрозой срыва может оказаться подготовка электрических сетей СО РАН к прохождению ОЗП 2010/2011 года.

Омская область

Не проводятся технические освидетельствования основных зданий и сооружений филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», находящихся в эксплуатации более 25 лет с привлечением специализированных организаций.

Анализ нарушений, выявленных в ходе  проверок к прохождению ОЗП 2009-2010 гг. показывает, что физический износ воздушных линий электропередачи существенно влияет на количество произошедших технологических нарушений (94 нарушения из 149):

- значительная часть ВЛ, силового оборудования подстанций, устройств РЗА и измерений ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», находятся в эксплуатации более 25 лет и имеют значительный физический износ;

- проводится эксплуатация запрещённых к применению масляных выключателей ВМГ-133 на подстанциях ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго».

Основное тепломеханическое оборудование структурных подразделений Омского филиала ОАО «ТГК-11» физически и морально устарело. Большая часть оборудования выработала свой парковый ресурс 200-300 тысяч часов. Работы по модернизации и замене основного энергетического оборудования ОАО «ТГК-11» идут недостаточными темпами, из 33-х энергетических котлов отработали расчетный срок службы 20 котлов – 60%, из 308 сосудов, работающих под давлением, отработали расчетный срок службы 151 – 49%.

Несмотря на то, что количество технологических нарушений на тепловых сетях, находящихся на балансе СП «Тепловые сети» ОАО «ТГК-11», ежегодно растет (2008г.-2 инцидента, 2009г. – 9 инцидентов, 1 квартал 2010г. – 6 инцидентов) не обосновано ежегодно проводится сокращение планов ремонтных работ по замене трубопроводов (2007г. – 9,18 км., 2008г. – 8,74 км, 2009г. – 7,33 км).

Республика Бурятия

В Селенгинском районе госинспектором управления по запросу Гусиноозерской межрайонной прокуратуры в качестве специалиста проверено состояние тепломагистрали, обеспечивающей теплоснабжением Военный городок КЭЧ, подключенный  к основной тепломагистрали ОАО «ОГК-3» Гусиноозерская ГРЭС. По результатам проверки установлено, что участок тепловых сетей, протяженностью 6,581 км, диаметром от 530мм до 273мм, выполненный наземной прокладкой по лежащим бетонным опорам, находится в неудовлетворительном состоянии:

- тепловая изоляция трубопроводов частично отсутствует, или толщина теплоизоляции менее требуемой;

- наблюдается частичное подтопление трубопровода, проходящего через прокол железнодорожной насыпи, что приводит к коррозии, повышенным тепловым потерям и невозможностью доступа для обслуживания и ремонта;

- несколько опор, на которые опирается трубопровод, подмыты грунтовыми водами, наблюдается недостаточный контакт трубопроводов со скользящими опорами, возможен сход трубопроводов с опор или защемление компенсации трубопроводов;

- по всей протяженности теплотрассы зафиксировано десять свищей.

Справка о выявленных нарушениях представлена в Гусиноозерскую межрайонную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Республика Тыва

Ремонтные работы оборудования на ГУП РТ «Улуг-Хемтепло» и ОАО «Ак-Довуракская ТЭС» проводились с отставанием от графика. Отставание связано с задержкой поставок материалов для ремонта фирмой ООО «Валентина», выигравшей торги на поставку.

От РУСН-6кВ Ак-Довуракской ТЭС запитаны потребители г. Ак-Довурак, что не допускается действующими правилами (Фидера 9, 21, 14). Нет источника автономного питания. Данное нарушение  неоднократно приводило к прекращению электроснабжения Ак-Довуракской ТЭС

Томская область

Несвоевременное представление в территориальные органы Ростехнадзора результатов диагностирования технических устройств зданий и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах (ТФ ОАО «ТГК-11»), проведенных с привлечением специализированных организаций. Из-за отсутствия результатов тех. диагностирования не представляется возможным определить состояние зданий, сооружений и технических устройств, а так же возможность и сроки их дальнейшей эксплуатации.

По результатам обследования зданий и сооружений тракта топливоподачи (здание разгруз-сарая, размораживающего устройства (тепляка), эстакада II и III подъемов, эстакада «0» транспортера) ГРЭС-2, проведенного в 2009 году, экспертной организацией, выдано заключение об ограниченно-работоспособном общем состоянии вышеперечисленных зданий и сооружений, и неработоспособном (аварийном) состоянии отдельных конструкций. ТФ ОАО «ТГК-11» совместно со специализированной организацией разработаны и частично реализован (проведено усиление и локальный ремонт) комплекс компенсирующих мероприятий по восстановлению работоспособности отдельных, находящихся в неработоспособном (аварийном) состоянии конструкций зданий и сооружений ГРЭС-2.

После выполнения согласованных мероприятий, специализированными организациями проведено повторное обследование и выдано заключение экспертизы промышленной безопасности. По результатам заключения специализированных организаций состояние восстановленных элементов и тракта топливоподачи, в целом, признано ограниченно работоспособным, со сроком реализации оставшихся компенсирующих мероприятий до 01.09.2010.

К задачам подготовки объектов большой энергетики и ЖКХ следует отнести:

Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода 2010-2011гг. должна проводиться на основании результатов анализа прошедшего отопительного сезона и составленных планов подготовки к ОЗП 2010-2011г.г.

- Обеспечить создание нормативного запаса топлива на всех станциях до начала отопительного сезона.

- Обеспечить получение паспортов готовности всеми субъектами энергетики в утвержденные сроки.

- Обеспечить выполнение всех мероприятий по подготовке оперативно-ремонтного персонала на всех субъектах энергетики.

- Выполнить запланированные противоаварийные тренировки на всех объектах энергетики.

- Обеспечить аварийный запас товаро-материальных ресурсов во всех предприятиях.

Кроме того, с учетом выхода Федерального закона №261-ФЗ от 27.12.2009г.:

- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- проведение мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.

Предлагаю включить в решение совещания следующие пункты:

- Ростехнадзору совместно с Филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - магистральные электрические сети (МЭС) Сибири и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири провести внеплановые проверки готовности энергетических объектов к прохождению осенне-зимнего периода 2010-2011гг.

- Ростехнадзору обеспечить мониторинг и контроль над созданием и поддержанием неснижаемых нормативных запасов топлива на объектах ЖКХ и на складах энергетических объектов.

- Собственникам и руководителям предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечить безусловное проведение необходимых регламентных ремонтных работ энергетического оборудования, а так же зданий и сооружений производственного назначения. При этом исключить практику планирования проведения технического диагностирования и освидетельствования, и ремонтов в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузки (в зависимости от конкретного населенного пункта и климатической зоны). Региональным и муниципальным органам власти и органам государственного и муниципального контроля (надзора) обеспечить контроль исполнения.

- ОАО «РусГидро» разработать программы переноса механизмов, обеспечивающих безопасность гидротехнических сооружений, на незатопляемые отметки.