## Slide 1: Об итогах прохождения ОАО «МРСК Сибири» осенне – зимнего периода 2009/2010 годов и задачах при подготовке к прохождению ОЗП 2010/2011 годов
г. Новосибирск, 2010
Заместитель главного инженера Сизов В.В.

## Slide 2
Зона обслуживания ОАО «МРСК Сибири» на 01.01.2010 года
Территория обслуживания – 2 173 тыс. кв. км.
Охват территории обслуживания – 4 часовых пояса
Объем электросетевого хозяйства: 1 488 080 у.е.
(2008 г. -1 178 251 у.е.)
ВЛ 0,38-110 кВ по трассе – 271 642 км
(2008 г. – 254 448 км)
Подстанции 35-110 кВ – 1 922 (2008 г. – 1 883)
Подстанции 6-10 кВ – 55 369 (2008 г. – 51 929)
Общие сведения о компании
Notes: Увеличение: Терр. Обсл., объем у.е. протяженность линий, кол-во ПС и ТП за счет присоединения Тываэнерго.
<number>

## Slide 3
Риск ввода графиков
аварийного ограничения
при отключении одной из
ВЛ-500кВ питающих
Хакасскую энергосистему
Энергосистема Республики
Хакасия отнесена
к регионам с высокими
рисками нарушения
электроснабжения
в ОЗП 2009/2010 годов
(приказ Минэнерго России
от 22.09.2009 № 417)
Возросла ответственность
транзита мощности
по сети 110кВ
Увеличена загрузка
тепловых электростанций
2009г. – 17 128 МВт
2010г. – 18 884 МВт
Изменилась схема
потокораспределения и
уровни напряжения в
сети 220-500кВ
Снижена надежность
энергоснабжения
Центральной
части СФО
Причина
Следствие
Результат
Pуст. - 6400МВт.
Ррасп. - 4000МВт.
В результате выбыло:
Авария на СШ ГЭС
17.08.2009г.
Существенные факторы влияющие на подготовку к ОЗП 2009/2010 годов.
Notes: <number>

## Slide 4
Мероприятия по повышению надежности
Проведена внеочередная диагностика и ремонт объектов особого контроля - 49 ВЛ 110 кВ;
Произведена замена дефектных опор 35-110кВ на сумму 105,7 млн.руб. (332 шт.);
Произведены вертолетные осмотры тупиковых ВЛ-35-110кВ проходящих в труднодоступных местах;
Аварийный запас по ВЛ 0,4-110 кВ увеличен в три раза;
В 2009 году приобретено 23 дизельных электростанций, в т.ч. 10 ДЭС для «Хакасэнерго»;
Реализована программа по повышению наблюдаемости сети на сумму 234 млн. руб. (67 ПС-110кВ). В 2010 году запланировано 212 млн. руб. (39 ПС-110кВ). По «Хакасэнерго» реализуется дополнительная программа по созданию системы телеуправления на объектах «Хакасэнерго», задействованных при вводе ГВО на сумму 55 млн. руб. (12 ПС-110кВ);
Произведено оснащение всех бригад спутниковой, индивидуальной радиосвязью, сотовой связью.
Организационные мероприятия
В каждом ТЦ созданы аварийно-восстановительные бригады;
В «Хакасэнерго» созданы четыре дополнительные бригады (СПС, ВВС) в количестве 20 человек;
Проведены 229 специализированных тренировок по вводу ГВО, а также 7 тренировок с реальными действиями персонала;
Изменена схема прохождения команд по вводу ГВО на объекты ОАО «РУСАЛ-Саяногорск».
Дополнительные мероприятия по подготовке к ОЗП 2009/2010 годов.
Notes: <number>

## Slide 5
Выполнение основных
производственных программ
Наименование | Факт 2009 год | % выполнения | План 2010 год
ОАО "МРСК Сибири" | 1 903 401 | 100 | 2 060 216
Выполнение ремонтной программы
Выполнение инвестиционной программы
Наименование | Факт 2009 год | % выполнения | План 2010 год
ОАО "МРСК Сибири" | 3 796 | 100 | 4 280
Notes: <number>

## Slide 6
Приоритетные целевые программы
по повышению надежности при
подготовке к ОЗП 2009/2010 г.г.
Наименование целевой программы | Единица изм. | ИТОГО |  | План 2010 год
 |  | План 2009г. | Факт 2009 г. | 
Программа замены деревянных опор ВЛ 35-110 кВ на железобетонные и металлические | шт. | 303 | 332 | 267
 | тыс.руб. | 96 070 | 105 746 | 64 687
Программа замены грозотроса, отработавшего свой нормативный срок | км. | 67,7 | 64,8 | 254
 | тыс.руб. | 20 664 | 20 818 | 44 718
Программа доведения ширины просек ВЛ 10-110 кВ до нормативной (расчистка и расширение просек ВЛ) | га | 7 737 | 8 306 | 9 504
 | тыс.руб. | 162 428 | 181 578 | 267 371
Программа замены голого провода ВЛ 0,4-10 кВ на самонесущий изолированный провод | км. | 478 | 463 | 529
 | тыс.руб | 569 175 | 569 500 | 688 858
Программа по оснащению филиалов передвижными дизель - станциями | шт. | 15 | 23 | 14
 | тыс.руб. | 22 036 | 23 071 | 17 477
Программа по замене дефектных опор ВЛ 10/6/0,4 кВ | шт. | 56 356 | 57 251 | 49 939
В целях повышения уровня надежности электроснабжения потребителей в ОАО «МРСК Сибири» разработаны и выполняются целевые программы повышения надежности, приоритетными из которых являются:
Notes: <number>

## Slide 7
Формирование аварийного запаса
тыс.руб.
Наличие по состоянию на 01.09.2009 года. «Положение об аварийном запасе» Приказ № 183 от 10.04.08г. | Наличие по состоянию на 01.01.2010 года. Согласно принятому стандарту «Аварийный запас. Положение» Приказ № 494 от 26.10.09г. | План на 2010 г.
59 828
122 679
258 189
Notes: <number>

## Slide 8
Целевые направления восстановления сетей
Тываэнерго
Год | Объемы собственного финансирования | Объем дополнительного финансирования за счет ОАО «МРСК Сибири» | Замена КТП-10/0,4кВ, шт. | Замена КЛ-0,4кВ, км | Замена опор, шт. | Замена голого провода на СИП, км
2008 год | 34 млн.руб. | 27 млн.руб. | 19 | 6,61 | 175 | 4,6
2009 год | 57 млн.руб. | 65 млн.руб. | 9 | - | 4075 | 11,6
Инциденты за период ОЗП
Работы выполнялись с привлечением бригад филиалов ОАО «МРСК Сибири».
В результате целенаправленного вложения денежных средств в распределительные сети Общества, наблюдается снижение количества инцидентов за период ОЗП 2009/2010 г.г.
Notes: <number>

## Slide 9
Целевые направления восстановления сетей
Программа по восстановлению кабельных линий в ОАО «Улан-УдэЭнерго»
Аварийность по КЛ за период ОЗП
В результате целенаправленного финансирования работ по восстановлению кабельных линий, в ОАО «Улан-УдэЭнерго» наблюдается снижение количества инцидентов за период ОЗП 2009/2010 г.г.
Всего КЛ 10/6 кВ | На повреждении на 01.06.09 г. | Затраты, т.р. | Восстановлено до начала ОЗП 09/10 г.
345 | 78 | 1 917 | 77
 | Количество ТН | Недоотпуск э/э, тыс. кВтч | Время перерывов эл.сн.
ОЗП 2008/2009 | 115 | 169,8 | 2,17
ОЗП 2009/2010 | 95 | 132,1 | 1,59
Notes: <number>

## Slide 10
В 2009 году организовано проведение системных тренировок с реальными действиями по восстановлению сетей, с привлечением подрядных организаций, ГУ МЧС по субъектам РФ, выдвижением спецмеханизмов, дизельных электростанций.
В ходе тренировок отрабатывались действия по:
- замене железобетонной опоры двухцепной ВЛ 110кВ;
- замене опоры на ВЛ 10кВ;
- проверке работы передвижных дизель – генераторов.
- тушению пожара на выключателе ввода-110кВ
Тренировки проведены:
Алтайэнерго – сентябрь 2009 г.
Бурятэнерго – ноябрь 2009 г.
Красноярскэнерго – декабрь 2009 г.
Кузбассэнерго-РЭС – август 2009 г.
Омскэнерго – октябрь 2009 г.
Хакасэнерго – март 2009 г.
ОАО «ТРК» – май 2009 г.
<number>
Тренировки с реальными
действиями персонала

## Slide 11
Технологические нарушения в работе оборудования за период прохождения
ОЗП 2009/2010 г.г.
Технологических нарушений, подпадающих под определение «авария», в соответствие с «Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, котельных, электрических и тепловых сетей» в ОЗП 2009/2010гг. не произошло.
05 ноября 2009 года в филиале «Алтайэнерго» в результате неблагоприятных погодных условий произошел инцидент на тупиковой ВЛ 110 кВ с недоотпуском электроэнергии 178,21 тыс. кВт*час и с суммарной длительностью технологического нарушения, вызвавшего перерыв электроснабжения потребителей 35,7 часа.
Причиной возникновения технологического нарушения явилось воздействие экстремальных стихийных явлений в виде выпадения мокрого снега при температуре наружного воздуха от -2 до +0,5 град. С, с порывами ветра до 14 м/с, что явилось благоприятным условием для снегоналипания на провода ВЛ, диаметром до 130 мм., и вибрацией (пляской) проводов с последующим их обрывом.
При этом район прохождения ВЛ не относится к районам подверженным гололедообразованию.
Действиям персонала филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» со стороны губернатора Алтайского края и органов ГО и ЧС была дана высокая оценка. (Постановлением администрации Алтайского края, распоряжением губернатора Алтайского края мастерам и электромонтерам служб высоковольтных сетей объявлены благодарности, вручены почетные грамоты).

## Slide 12
Аварийность за период ОЗП
2008/2009 г.г. и 2009/2010 г.г.
Инциденты (шт.) по филиалам за период ОЗП 2008/2009 г. и 2009/2010 г.
Недоотпуск электроэнергии (тыс.кВтч)
по филиалам за период ОЗП 2007/2008 г. и 2008/2009 г.
Причина увеличения инцидентов и недоотпуска эл. энергии: В соответствие с приказом ОАО «МРСК Сибири» от 26.01.2010 №43 «Об обеспечении предоставления полной информации по технологическим нарушениям в работе электрических сетей 6-110кВ» ведется полный учет всех технологических в работе электрических сетей вне зависимости от причин и последствий их возникновений

## Slide 13
Аварийность за период ОЗП 2008/2009 и 2009/2010
Средняя длительность перерывов в электроснабжении потребителей, ч./инц.
Снижение показателя средней длительности перерывов в электроснабжении потребителей в 2009 году обусловлено:
приобретением дополнительных передвижных дизель - станций;
выполнением целевых программ, в том числе по замене дефектных опор ВЛ 0,4-10 кВ;
приобретением дополнительных комплектов аппаратов спутниковой связи для бригад ВЛ;
проведением специализированных тренировок по восстановлению электроснабжения с реальными действиями персонала;

## Slide 14
Задачи при подготовке к прохождению
ОЗП 2010/2011 года
Основными задачами при подготовке к прохождению ОЗП 2010/2011 годов являются:
Выполнение программы ремонтов основного оборудования (2,06 млрд.р.) и инвестиционной программы (4,14 млрд.р.) в 2010 году в полном объеме;
Выполнение приоритетных целевых программ повышения надежности работы оборудования (1,7 млн.р.);
Выполнение соглашения с ОАО «СО ЕЭС» по телемеханизации подстанций (212 млн.руб.);
Проведение анализа, выявление «узких» мест в надежности работы энергооборудования по итогам выполнения приказа ОАО «МРСК Сибири» от 26.01.2010 № 43 «Об обеспечении предоставления полной информации по технологическим нарушениям в работе электрических сетей 6-110кВ» с целью обеспечения целенаправленного финансирования объектов, имеющих наиболее высокую аварийность (повреждаемость).
Комплектование аварийного запаса материалов в соответствии с разработанным стандартом организации.
Выполнение в установленные сроки предписаний уполномоченных органов исполнительной власти РФ, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, существенно влияющих на надежность работы в период прохождения ОЗП 2010/2011 г.г.
Notes: <number>

## Slide 15
Спасибо за внимание!
Notes: <number>