## Slide 1: Итоги прохождения МЭС Сибири осенне-зимнего периода 2009/2010 годов и задачи по подготовке к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузки в период 2010-2011 годов
2010 г.
г. Красноярск
Notes: 30.07.26
<number>

## Slide 2: Основные характеристики и особенности энергоснабжения Сибирского региона
Максимум нагрузки в ОЭС Сибири в ОЗП 2009/2010 г. г. составил 31 115 МВт при суммарной генерации 29 379 МВт. Дефицит мощности покрывался за счет перетока мощности из ОЭС Урала и Казахстана.
Высоковольтные сети региона Сибири, входящие в единую национальную электрическую сеть РФ, включают в себя линии электропередачи напряжением 35 – 1150 кВ общей протяженностью более 25 000 км и 115 подстанций.
<number>
Notes: <number>

## Slide 3
Особенности подготовки и прохождения ОЗП 2009/2010 г.г.
Особенности подготовки и прохождения ОЗП 2009/2010 г.г. были связаны с:
потерей генерации на Саяно-Шушенской ГЭС;
изменением перетоков мощности по сети 500 кВ в сторону ставшей дефицитной Хакасской энергосистемы (узел СаАЗ, ХаАЗ), Красноярской (узел КрАЗ) и Кузбасской энергосистемы (южная часть);
потерей источников реактивной мощности, приведшей к снижению напряжения ниже нормативного значения в сети 500 кВ, прилегающей к СаАЗ, ХаАЗ;
максимальной загрузкой ВЛ 500 кВ, обеспечивающих электроснабжение указанных регионов;
Необходимостью ограничения электроснабжения потребителей, при возникновении технологических нарушений на электросетевых объектах МЭС Сибири, в связи с дефицитом генерации в ОЭС;
климатическими особенностями зимнего периода – это повышенная норма осадков, продолжительные морозы с температурой ниже - 40 градусов.
<number>
Notes: <number>

## Slide 4
Особенности подготовки и прохождения ОЗП 2009/2010 г.г.
Своевременное принятие и реализация организационно – технических мероприятий по «Программе мер повышения уровня надежности работы магистральных электрических сетей Сибири после выбытия мощности СШГЭС» , направлено на:
1. предотвращение технологических нарушений;
2. сокращение времени устранения технологических нарушений;
3. ускоренное развитие сетевой структуры ОЭС Сибири.
Это позволило:
пройти осенне-зимний период без существенных ограничений электроснабжения потребителей;
нормализовать уровни напряжения в сети 220-500 кВ Хакасской энергосистемы и снизить объем ограничений потребителей, необходимый в случае аварийного отключения ВЛ 220-500 кВ, за счет установки источников реактивной мощности на ПС 500кВ Означенное и ПС 500 кВ Алюминиевая.
снизить загрузку транзитных линий 220 кВ Хакасской энергосистемы и объем ограничений нагрузки, необходимый в случае аварийного отключения ВЛ 220-500 кВ, за счет ввода в работу в декабре 2009 года ВЛ 220 кВ Бея – Аскиз.
<number>
Notes: <number>

## Slide 5
Показатели аварийности на объектах МЭС Сибири
в период ОЗП
Особенности подготовки и прохождения ОЗП 2009/2010 г.г.
Принятые меры при подготовке и прохождении ОЗП 2009/2010 позволили обеспечить необходимую надежность электроснабжения потребителей, и не допустить роста числа технологических нарушений. При этом аварийность на объектах контролируемого транзита была снижена более чем в 2 раза.
<number>
Показатели аварийности на объектах контролируемого транзита МЭС Сибири в период ОЗП
Notes: После согласования полного перечня объектов АО-энерго должны:
Создать филиалы на базе имущественного комплекса ЕНЭС
Провести расширенную инвентаризацию передаваемого имущества и проведение его рыночной оценки
Обеспечить сохранность передаваемого в ММСК электросетевого комплекса ЕНЭС
Осуществить необходимые организационные действия по внесению объектов ЕНЭС в ММСК

## Slide 6
Меры по предупреждению технологических нарушений
  Совместно с ОАО «СО ЕЭС» определен перечень из 25 ВЛ общей протяженностью 3 970 км и приоритет транзита 500 кВ ПС Новокузнецкая-ПС Абаканская-ПС Итатская, обеспечивающие системную надежность энергоснабжения Сибирского региона.
  Проведение дополнительного ТОиР приоритетного оборудования
  Выполнен план ремонтных работ 2009 года с учетом дополнительных объемов работ, направленных на повышение надежности транзита, в том числе часть работ на ВЛ выполнена «под напряжением».
  Для увеличения объемов работ «под напряжением» обучены дополнительно две бригады Западно-Сибирского и Красноярского ПМЭС.
  В рамках договора аренды повышенаена надёжность работы ОРУ 500 кВ СШГЭС:
  смонтированы и подключены два дизель-генератора, обеспечивающие резервирование собственных нужд. Подано напряжение на блочный трансформатор Саяно-Шушенской ГЭС Т-3, через который запитан трансформатор собственных нужд Т-22.
  восстановлена система пожаротушения и другие технологические системы ОРУ, вышедшие из строя после аварии.
<number>

## Slide 7
Меры по предупреждению технологических нарушений
  Усиление контроля за состоянием приоритетного оборудования
  Проведены 2 внеочередных инженерных осмотра и 14 вертолётных облётов всех ВЛ, обеспечивающих системную надежность и оперативно устранены все выявленные недостатки. Дополнительно выполнен облет транзита Иркутск – Красноярск – Кузбасс – Алтай, обход ВЛ 220 кВ ж/д тяга Красноярская ГРЭС 2 – Абакан – Новокузнецк и объезд ВЛ для определения доступности участков трасс.
  С целью постоянного мониторинга технического состояния установлена ежемесячная периодичность проведения вертолетных облетов всего транзита.
  По результатам объезда организованны работы по ремонту и восстановлению подъездных дорог, проездов через труднодоступные участки, контролируемого транзита.
  Выполнены дополнительные мероприятия по диагностике оборудования, в том числе тепловизионная диагностика ВЛ с применением вертолетов. В марте 2010 г. проведено повторное тепловизионное обследования ВЛ.
  Обеспечение сохранности оборудования
  Совместно с органами власти и местного самоуправления реализуются мероприятия по дополнительной охране ВЛ. Заключены соглашения с ГУП «Вневедомственная охрана» и реализуется периодическое патрулирование линий электропередачи.
<number>

## Slide 8
Особенности подготовки и прохождения ОЗП 2009/2010 г.г.
Ввод в работу 6-го (21.02.2010) и 5-го (20.03.2010) энергоблоков СШГЭС с суммарной установленной мощностью 1200 МВт позволил:
увеличить предел по статической устойчивости в контролируемых сечениях на связях энергосистемы Хакассии и Кузбасса;
сократить дефицит мощности в Хакасской энергосистеме и в ОЭС Сибири;
снизить потери активной мощности и электроэнергии в ОЭС Сибири;
повысить надежность электроснабжения потребителей.
Это позволяет МЭС Сибири при подготовке к ОЗП 2010/2011 г.г., выполнить ремонтную программу и целевые программы 2010 года без возможных ограничений электропотребления.
<number>
Notes: <number>

## Slide 9
Мероприятия по подготовке к ОЗП 2010/2011 г.г.
<number>
Обеспечить выполнение сводной производственной программы 2010 года, направленной на поддержание нормативного состояния электросетевых активов и развитие ЕНЭС.
Обеспечить выполнение мероприятий, предписаний надзорных органов, замечаний, отмеченных в актах предыдущих проверок комиссиями по проверке готовности ПМЭС к ОЗП.
Произвести внеочередные выборочные осмотры опор, узлов крепления гирлянд изоляторов, линейной арматуры, соединителей и ремонтных бандажей проводов и грозотросов, проверку и регулировку стрел их провеса на всех ВЛ, подвергшихся механическим (гололедно - ветровым) и токовым дополнительным нагрузкам, обратив особое внимание на ВЛ со сроком эксплуатации свыше 20 лет.
Обеспечить поддержание проектной ширины просек ВЛ, проводить регулярную вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, и содержание трасс в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ.
Произвести тепловизионный контроль болтовых и прессуемых соединений на ВЛ и ПС. По результатам тепловизионного обследования составить графики устранения выявленных дефектов до начала ОЗП 2010/2011 г.г. (предаварийные дефекты устранять немедленно).
Notes: <number>

## Slide 10
Мероприятия по подготовке к ОЗП 2010/2011 г.г.
<number>
Произвести проверку состояния маслонаполненного оборудования (маслоуказателей, маслоприемных устройств силовых трансформаторов, многообъемных масляных выключателей, соответствия уровня масла в расширительных баках трансформаторов и шунтирующих реакторов объемам сезонных температурных изменений масла).
Произвести обследование технического состояния трансформаторов, длительно работавших в ОЗП 2009/2010 года с нагрузкой выше номинальной мощности.
Произвести анализ отказов выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей при низких температурах, а также выборочную (при ремонтах - полную) ревизию состояния и соответствия заводским требованиям резиновых и других уплотнений.
Провести специализированные противоаварийные тренировки по действиям персонала при вводе графиков ограничения электропотребления и отключения потребителей.
С целью сокращения времени оперативного реагирования и ликвидации технологических нарушений при проведение АВР актуализировать, с учётом схемно – режимного состояния сети, разработанные :
Сетевые графики выполнения АВР на ВЛ;
Оперативные карточки реагирования при повреждении оборудования ПС.
Notes: <number>

## Slide 11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
<number>
Notes: <number>
<number>