## РОСТЕХНАДЗОР

## Забайкальское управление

## Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(Забайкальское управление Ростехнадзора)

Результаты подготовки энергетики Забайкальского края и Республики Бурятия к прохождению ОЗП 2011-2012гг.

Ход подготовки к ОЗП 2011-2012 годов в целом идет в соответствии с утвержденными планами. На 10.10.2011 г :

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее  «МРСК Сибири») филиалы «Читаэнерго», «Бурятэнерго» - ремонты выполнены в полном объеме (100%);

ОАО «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы» (далее: ОАО «ФСК ЕЭС») Забайкальское предприятие магистральных электрических сетей Сибири (далее: МЭС Сибири) - ремонты проводятся по графику (90%);

ОАО «ОГК-3» филиалы «Харанорская ГРЭС» «Гусиноозерская ГРЭС» - ремонты проводятся по графику (ХГРЭС-50%, ГоГРЭС-100%), запас топлива на складе имеется;

ОАО «ТГК-14» филиалы «Читинская генерация», «Читинский энергетический комплекс», «Генерация Бурятии» кроме Улан-Удэнской ТЭЦ-1 - ремонты проводятся по графику (60%), запас топлива на складе имеется;

ОАО «ППГХО» - ремонты проводятся по графику (60%), запас топлива на складе имеется;

ОАО «Оборонэнерго» филиал Забайкальский (бывшие 28 электрические сети) - ремонты проводятся по графику (35%);

Недостаточная готовность к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 годов филиалом ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии» Улан-Удэнская ТЭЦ-1, так как не закончен ремонт основного котельного оборудования (котлоагрегаты).

Улан-Удэнская ТЭЦ-1:

Не закончены ремонты в установленные годовым графиком сроки котлов ст. №№ 7; 8; 9. (перенос сроков окончания ремонта согласовывается с РДУ). Состояния отремонтированных котлов ст. №№ 1; 2 БКЗ-75-39 удовлетворительное. На котле ст. № 6 БКЗ-220-100 после ремонта зафиксировано 2-неотложных останова из-за дефекта сварных стыков на поверхностях нагрева (экраны и угловые стыки водяного экономайзера 1-ой и 2-ой ступени). Увеличенные присосы по топке и газовоздушному тракту. Водогрейные котлы: КВГМ-100 ст. № 12 выведен в ремонт с 04.10.11г. отсутствуют эл. двигатели на 2-х мазутных форсунках. Нет 50% обмуровки экранов, не закончен ремонт дымососа. КВГМ-100 ст. № 13 находится в удовлетворительном состоянии.

Не исправны или отсутствуют редуктора электроприводов сетевых трубопроводов задвижек №№ 83с; 112с; 122с;123с; 137с, паропроводов №№ 111п; 115п;122п; 130п; 131п;147п, на питательной линии №№ 109в;101в; 114в; 115в; 116в; 117в; 138в.

Сетевые насосы: не закончен ремонт насосов СЭ-1250 ст. №№ 9; 10, СЭ-2500 ст. №№ 12; 13.

Промежуточная чаша золоотвала подготавливается. Емкость для утилизации золошлаков 200000 м3.

Выполнены ремонтные работы по электрооборудованию в полном объеме согласно утвержденных годовых графиков (выполнены проверки релейной защиты и автоматики, профилактические высоковольтные испытания проведены.

Запасы по углю на 05.10.11г. 152404тн., по мазуту 1652 тн.

Улан-Удэнская ТЭЦ-2:

Проведен ремонт 4-х котлов Е-160 и теплофикационного оборудования. Котлы могут работать на номинальных нагрузках, что подтверждено испытаниями. Состояние вспомогательного оборудования удовлетворительное. Персонал подготовлен и аттестован. Здание котельного корпуса находится в удовлетворительном состоянии (не закончен ремонт кровли утепление ворот и остекление). Запас топлива: уголь-102424тн., мазут-1654 тн.

Тимлюйская ТЭЦ:

Проведен ремонт 3-х котлов и теплофикационного оборудования. Котлы могут работать на номинальных нагрузках, что подтверждено испытаниями. Состояние вспомогательного оборудования удовлетворительное. Персонал подготовлен и аттестован. Здание котельного корпуса находится в удовлетворительном состоянии (не закончено  утепление ворот и остекление). Запасы топлива нормативные (растопочное топливо дрова имеются).

Теплотрассам поселка, принадлежащим администрации и находящимся в аренде филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания №14» «Генерация Бурятии» требуется перекладка и капитальный ремонт.

Всвязи с отставанием ремонтных работ на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 комиссией по приемке работ принято решение опродлении работ с последующей приемкой до 03.11.2011 г.

ООО «Первомайская ТЭЦ», так как не произведен запланированный ремонт основного оборудования, не в полном объеме укомплектован оперативный персонал электростанции, не создан нормативный запас топлива на складе (За отсутствие нормативного запаса топлива на складе к административной ответственности по статье 9.17 КоАП РФ привлечен генеральный директор ООО «Первомайская ТЭЦ» В.М. Суханов). Причиной плохой подготовки к ОЗП 2011-2012гг. явилась смена собственника ООО «Первомайская ТЭЦ» - в настоящее время собственником является Забайкальский край (с сентября 2011г.).

Нормативный запас топлива на «Первомайской ТЭЦ» не обеспечен.

Приведенные данные будут уточнены на 25.10.2011 г.

Для внесения в протокол:

1. ОАО «ТГК-14», по Улан-Удэнскому ТЭЦ-1 – выполнить запланированные ремонты котлоагрегатов.

2. Поставить на контроль Администрации Забайкальского края обеспечение углем ООО «Первомайская ТЭЦ»

И.О. руководителя 								Якимов Ю.И.