## Slide 1: О готовности субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа к зиме 2011 – 2012 годов
Хлебов Алексей Васильевич
Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири
27 октября 2011 года, г. Кемерово
ОБЪЕДИНЕННОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ СИБИРИ
Notes: <number>
<number>

## Slide 2
Общая характеристика ОЭС Сибири
ОЭС Сибири расположена на территории Западной и Восточной Сибири, имеет протяженность около 4 тыс. км. в широтном и более 1 тыс. км. в меридиональном направлении, охватывая полностью 4 часовых пояса, с населением 20,1 млн. человек
Установленная мощность: ТЭС – 24 946,8 МВт, ГЭС – 22 178,4 МВт
Протяженность ВЛ: 220 кВ – 25 780 км, ВЛ 500 кВ – 10 191 км, ВЛ 1150 кВ – 820 км
<number>

## Slide 3: Выполнение плана капитальных и средних ремонтов энергетического оборудования нарастающим итогом за 9 месяцев 2011 года (на 01.10.2011)
<number>
84,0%
94,5%
65,3% от годового плана
68,2% от годового плана

## Slide 4: Выполнение плана ремонтов электросетевого оборудования (за 9 месяцев 2011 года на 01.10.2011)
<number>
Трансформаторы и автотрансформаторы напряжением 110 кВ и выше 97,5%
в том числе МЭС Сибири 99,0%
МРСК Сибири 98,7%
Иркутская ЭСК 94,0%
РЭС Новосибирская ЭС 96,0%
Электростанций 99,4%
Устройства компенсации
реактивной мощности 100,0%
50 Мвар и выше
ВЛ 110 – 500 кВ 94,2%
в том числе МЭС Сибири 98,7%
МРСК Сибири 94,0%
Иркутская ЭСК 90,5%
РЭС Новосибирская ЭС 93,5%

## Slide 5: Важнейшие объекты, введенные в эксплуатацию в 2011 году
<number>
Турбоагрегат № 7 мощностью 97 МВт на Улан - Удэнской ТЭЦ-1;
АТ-2 мощностью 125 МВА на Читинской ТЭЦ-1.
Notes: <number>

## Slide 6: Важнейшие объекты, ввод которых запланирован в 2011 году
<number>
СВМ Богучанской ГЭС: 1 – пусковой комплекс ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара 1 цепь, ВЛ 500 кВ Ангара – Камала-1, пусковой комплекс ПС 500 кВ Ангара, Расширение ПС 500 кВ Камала-1 для подключения ВЛ 500 кВ Ангара – Камала-1 и УШР 500 кВ, КРУЭ 500 и 220 кВ, ОПП 500 кВ Богучанской ГЭС;
ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС – Приангарская 1, 2 цепь, Приангарская – Раздолинская 1,2 цепь, окончание строительства ПС 220 кВ Приангарская, расширение ПС 220 кВ Раздолинская для присоединения ВЛ 220 кВ Приангарская – Раздолинская 1,2 цепь;
ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС – Кодинская, реконструкция ПС 220 кВ Кодинская;
Гидроагрегат № 1 мощностью 640 МВт на Саяно-Шушенской ГЭС;
Пусковой комплекс ПС 500 кВ Кузбасская с АТ 801 МВА с заходами ВЛ 500 и 220 кВ;
Автотрансформатор №3 на ПС 500 кВ Ключи и ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово;
РУ 220 и 110 кВ ПС 220 кВ Чесноковская;
Автотрансформатор №2 и РУ 220, 110 кВ ПС 220 кВ Власиха;
РУ 220 и 110 кВ ПС 220 кВ Означенное-районная;
Автотрансформаторы №1, 2 и РУ 220, 110 кВ ПС 220 кВ КИСК.
Notes: <number>

## Slide 7: Важнейшие объекты, сроки ввода которых были перенесены с 2011 на 2012 год
<number>
турбоагрегат № 1 мощностью 185 МВт Красноярской ТЭЦ-3;
6 ГА*333 МВт Богучанской ГЭС (перенос на 2012 года согласно предоставленному графику).
турбоагрегат № 3 мощностью 225 МВт Харанорской ГРЭС;
турбоагрегат № 4 мощностью 210 МВт Гусиноозерской ГРЭС;
1 очередь пускового комплекса ПС 500 кВ Енисей (ОРУ 220 кВ);
ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 – Енисей;

## Slide 8: Накопление топлива на электростанциях ОЭС Сибири по состоянию на 20.10.2011 от задания на 01.11.2011
<number>
УГОЛЬ185,1%
МАЗУТ 175,2%
Запасы топлива на электростанциях ОЭС Сибири сформированы в объемах, превышающих установленные нормативы Минэнерго РФ на 01.11.2011.

## Slide 9: Динамика изменения потребления ОЭС Сибири в 2008 – 2011 годах
<number>

## Slide 10: Прогнозный баланс мощности ОЭС Сибири на ОЗМ 2011-2012 годов
Показатели баланса мощности | ОЗП 2011/2012 гг. (прогноз)
Потребление | 32 447 МВт (+2,2%)
Установленная мощность | 47 125 МВт (+0,6%)
Располагаемая мощность | 36 183 МВт
Расчетный резерв мощности | 3 736 МВт (11,5 %)
Требуемый нормативный резерв мощности | 3 894 МВт (12,0 %)
Дефицит резерва | 158 МВт
<number>
Основные риски
Рост потребления при недостаточном увеличении мощности генерации. (перенесены сроки поставки по ДПМ: БЛ-1 Красноярской ТЭЦ-3, БЛ-4 Гусиноозерской ГРЭС, БЛ-3 Харанорской ГРЭС);
Запасы гидроресурсов в ОЗП 2011/2012 гг. по состоянию на 01.10.2011 ниже уровня прошлого года на 6,6 млрд. кВт. ч (к УМО);
Высокая аварийность ТЭС в период максимальных нагрузок, в т. ч. по причинам неудовлетворительного состояния оборудования;
Неполный состав и высокая аварийность оборудования Саяно-Шушенской ГЭС (суммарная продолжительность аварийных и неотложных ремонтов в ОЗП 2010/2011 - 377 часов).
Прирост к ОЗМ 2010/2011

## Slide 11: Баланс генерации и потребления Западная часть ОЭС Сибири
<number>
Фактический баланс западной части ОЭС в ОЗП 2010/2011 (23.12.2010):
  Потребление – 21 678 МВт
  Генерация – 19 023 МВт
  Переток – 2 655 МВт
  Резерв генерации – 1 787 МВт
  Суммарный резерв по перетокам – 1 045 МВт
  Ремонты – 1 085 МВт (в т.ч. НР+АР – 633 МВт)
  ВПр – 257 МВт
  ЗРР – 567 МВт
Прогнозный баланс западной части ОЭС в ОЗП 2011/2012 (январь 2012)
  Потребление – 21 971 МВт
  Генерация – 20 414 МВт
  Переток – 1 557 МВт
  Резерв генерации – 1 099 МВт
  Суммарный резерв по перетокам – 2 143 МВт
  Плановые ремонты – 1 521 МВт, в т.ч.:
  ТЭС – 912 МВт
  ГЭС – 609 МВт
922 МВт
227 МВт
1506 МВт
ОЭС Урала
ЕЭС Казахстана
ОЭС Сибири
725 МВт
200 МВт
632 МВт
ОЭС Урала
ЕЭС Казахстана
ОЭС Сибири

## Slide 12
<number>
Прогнозные запасы гидроресурсов в водохранилищах ГЭС Ангаро-Енисейского каскада на 01.10.2011
ГЭС | Уровень водохранилища на 1 октября, м |  | Запасы к УМО на 1 октября, млрд. кВтч | 
 | 2010 год | 2011 год | 2010 год | 2011 год
Иркутская | 456,78 | 456,75 | 1,8 | 1,7
Братская | 401,07 | 398,94 | 13,9 | 10,8
Усть-Илимская | 295,71 | 295,59 | 13,1 | 10,4
Всего Ангарских |  |  | 28,8 | 22,9
Саяно-Шушенская | 534,59 | 536,43 | 6,2 | 6,6
Красноярская | 240,85 | 238,45 | 9,2 | 8,1
Всего Енисейских |  |  | 15,4 | 14,7
Всего |  |  | 44,2 | 37,6
Запасы гидроресурсов прогнозируются на 6,6 млрд. кВтч ниже уровня прошлого года

## Slide 13: Регион с высокими рисками нарушения электроснабжения в отопительный сезон 2011-2012 годов на территории Иркутской области
<number>
Нагрузка
энергорайона
(87 МВт)
Мамаканская ГЭС (10 МВт)
ГВО (12 МВт)
Вынужденный переток (65 МВт)
Забайкальский край
Республика Бурятия
Иркутская область
Notes: Бодайбинский энергорайон расположен на севере Иркутской области. Мама, Бодайбо, Витим являются административными центрами, с населением 35 тыс. человек. Электроснабжение энергорайона осуществляется по двухцепной ВЛ 110 кВ Таксимо – Мамакан, выполненной в габаритах 220 кВ с шин ПС 220 Таксимо Бурятской энергосистемы. Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы в зимний период являются энергодефицитными из-за отсутствия наполняемости водохранилища Мамаканской ГЭС и ограничения максимально допустимого перетока активной мощности по сечению 110 кВ Мамаканская ГЭС – Таксимо.
Максимально допустимый переток в сечении Таксимо-Мамаканская ГЭС при выдаче мощности от шин ПС Таксимо составляет 55 МВт в полной схеме и 50 МВт в ремонтных схемах (ремонт одной из ВЛ 220 кВ на участке У-ИГЭС – Таксимо). В зимний период 2010-2011 гг. вводились ограничения потребления активной мощности по ГАО в ЗАО «Витимэнерго» (Бодайбинский энергорайон) до 18,6 МВт.
По данным, полученным от ВЭ дефицит по присоединенной мощности в Бодайбинском районе в составляет 262 МВт, по результатам анализа актов РТН – 317 МВт. Последняя цифра требует уточнения. Для этого Были направлены соответствующие запросы.
<number>

## Slide 14: Основные мероприятия для минимизации рисков в ОЗП 2011-2012 годов на объектах отрасли
Обеспечение максимальной готовности ТЭС и ГЭС к длительному несению номинальной нагрузки.
Обеспечение готовности оборудования электрических сетей к работе с максимальными перетоками мощности в условиях низких температур.
Проведение своевременной и полной ремонтной кампании.
Обеспечение готовности оперативного и ремонтного персонала к проведению аварийно-восстановительных работ в кратчайшие сроки.
Обеспечение ритмичных поставок угля и мазута в требуемых объемах.
Обеспечение работы на Саяно-Шушенской ГЭС 3-х ГА с использованием четвертого ГА, как аварийного резерва мощности в ОЭС Сибири.
Проведение учений и тренировок с персоналом генерирующих и электросетевых компаний, в т.ч. с участием персонала крупных потребителей.
Осуществление запланированных вводов генерирующего и электросетевого оборудования.
<number>

## Slide 15: Спасибо за внимание
Хлебов Алексей Васильевич