ДОКЛАД

на  заседание Координационного совета по энергетике Сибири, энергосбережению и энергоэффективности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»

по теме: «Результаты подготовки энергосистемы Сибири к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012гг в Красноярском крае, Республике Хакасия, Республике Тыва»

Красноярский край

На территории Красноярского края находятся:

## 7 электростанцийОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК- 13)  (6 ТЭЦ,  1 ГРЭС);

2 ГРЭС  - «Березовская ГРЭС-1» филиал  ОАО «Э.ОН России» и «Красноярская ГРЭС-2» филиал  ОАО « ОГК-6» ;

5 ведомственных блок-станций ( ТЭЦ ОАО «РУСАЛ-Ачинск», ТЭЦ ОАО  «Ачинский НПЗ ВНК»,  ТЭЦ ООО «Тепло-Сбыт-Сервис»,  ТЭЦ ЗАО «Полюс» п. Еруда и п. Благодатное);

3ГЭС:  ОАО «Красноярская ГЭС» ,	Усть-Хантайская  и   Курейская ГЭС  ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».

Енисейскому управлению поднадзорны  ОАО «Красноярская ГЭС  и Курейская ГЭС ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».

Кроме того, на территории Красноярского края находится  ведомственная Енашиминская ГЭС

На территории Красноярского края эксплуатируются 14471 подстанций различной мощностью  и 59043 км линий электропередачи, классы напряжения 500кВ; 220кВ; 110кВ; 35кВ; 6-10кВ; 0,4 кВ.

Электроснабжение потребителей на территории Красноярского края осуществляют:

- Красноярское предприятие  магистральных электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС».

- филиал ОАО «МРСК – Сибири» - «Красноярскэнерго».

- 26 предприятий электрических сетей.

На 20.10.2011г  получили положительные акты готовности к работе в ОЗП 2011-2012гг:

- ОАО «Красноярская ГЭС»;

- ЗАО ЗДК «Полюс» (2 блок-станции);

- Красноярское предприятие МЭС Сибири филиал ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Красноярское РДУ филиал ОАО «СО ЕЭС»;

- ООО «Ачинский НПЗ ВНК».

В настоящее время проводятся обследования по  оценке готовности предприятий  ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», «Березовская ГРЭС-1» филиал  ОАО «Э.ОН России», ТЭЦ ООО «Тепло-Сбыт-Сервис», ОАО «МРСК-Сибири», ООО «Красноярская региональная  энергетическая компания».

В ходе проверки подготовки сетевых предприятий к осенне-зимнему периоду 2011-2012гг были проведены целевые осмотры просек ВЛ филиала ОАО «МРСК-Сибири» - «Красноярскэнерго» (июль 2011г) и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС (июнь 2011г). Материалы проведения осмотров просек с выявленными фактами невыполнения нормативных требований по эксплуатации и содержанию просек воздушных линий электропередачи (с фотографиями) были направлены  Н.Г. Кутьину - Руководителю Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

При подписании акта оценки готовности к работе в ОЗП 2011-2012гг Красноярскому ПМЭС (октябрь 2011г) были проверены мероприятия по выявленным нарушениям согласно акту № 10/760 от 03.06.2011г, с одновременной проверкой состояния и габаритов ВЛ требованиям нормативных правовых актов и повторным фотографированием. Ранее выданные мероприятия выполнены в полном объеме.	Фотографии предоставлены в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора.

Согласно письму Ростехнадзора от 24.01.2011г. №00-01-39/52 Енисейским  управлением Ростехнадзора были проведены проверки (с февраля по апрель и август месяцы 2011г) и направлены материалы внеплановых проверок 51 организации лесного хозяйства Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва.

Енисейским управлением Ростехнадзора в сентябре месяце 2011 года  проведена проверка хода подготовки к ОЗП филиала ОАО «МРСК-Сибири»-«Красноярскэнерго»  Выявлено 190 нарушений. Основные сроки выполнения предписания  намечены до 15.11.2011г. Наложено 12 административных наказаний на должностных лиц по ст.9.11 КоАП.

Подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период 2011-2012г.г. проводятся по планам, основной объём ремонтов которых намечен на сентябрь – октябрь месяц 2011г.

В связи с высоким процентом износа оборудования филиала ОАО «МРСК-Сибири» – «Красноярскэнерго» (трансформаторное оборудование-77,8%, коммутационные аппараты 68,9%, ВЛ 35-110кВ-74,9%, ВЛ-0.4-20кВ-74,8%,КЛ-0,4-20кВ 67,6%) и недостаточностью финансирования ремонтной программы повышается вероятность повреждаемости оборудования.

Инвестиционная программа реконструкции филиала ОАО «МРСК-Сибири» – «Красноярскэнерго» на 2011г была скорректирована с планируемых 1314378 тыс.руб  до 668803 тыс. рублей  из-за отсутствия финансирования.

Предприятие обратилось с письмом №1.3/01-9040 от 25.07.11г. о продлении сроков выполнения 50 мероприятий ранее выданного ЕУ Ростехназора предписания № 16/645 от 07.05.2010г. Письмом Енисейского управления Ростехнадзора №10-6460/68 от 08.08.11г. в продлении сроков выполнения отказано. Необходимо, безусловно, выполнить мероприятия в установленные сроки.

Выполнение плана ремонтов оборудования по состоянию на 15.10.2011 года составляет 75% от годовой ремонтной программы

Республика Хакассии

На территории Республики Хакасия находятся:

1 электростанцияОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК- 13);

- 2 ведомственные электростанции (ООО «Абаза – Энерго» и ООО «Сорский ГОК»);

- 2 ГЭС - филиал ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего».

На территории Республики Хакасия эксплуатируются 4862 подстанций различной мощностью  и 24560 км линий электропередачи, классы напряжения 500кВ; 220кВ; 110кВ; 35кВ; 6-10кВ; 0,4 кВ.

Электроснабжение потребителей на территории Республики Хакасия осуществляют:

- филиал ОАО МРСК Сибири – «Хакасэнерго»;

- Хакасское предприятие магистральных электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС»;

- 6 предприятий электрических сетей энергоснабжающих организаций и муниципальной собственности

На 20.10.2011 года получили положительные акты готовности к работе в ОЗП 2011-2012гг:

- филиал ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего»;

- Абаканская ТЭЦ ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

- ТЭЦ ООО «Абаза – Энерго»;

- Хакасское предприятие МЭС филиал ОАО «ФСК ЕЭС»;

В настоящее время проводятся обследования по  оценке готовности предприятий  «Хакасэнерго»  филиал  ОАО «МРСК-Сибири», Хакасское РДУ  филиал ОАО «СО ЕЭС».

Отделом энергонадзора по Республике Хакасия, согласно распоряжению №1175/18-р от 10.10.2011,  проведена проверка филиала ОАО «ФСК ЕЭС»Хакасского предприятия  МЭС   по вопросу готовности предприятия к прохождению  осенне-зимнего периода 2011-2012 г.г.

В результате проверки составлен акт №18-40-815 от 14.10.2011 г. и  выдано предписание об устранении выявленных нарушений.  Всего выявлено 8 нарушений, не препятствующих прохождению отопительного периода. Согласованы сроки их устранения.

По результатам проверки  подписан акт    и  выдан паспорт готовности предприятия  к прохождению отопительного периода 2011-2012 г.г..

Предписания, выданные при проведении комплексной проверки, а также при проведении целевых проверок  и проверок  подготовки  к   отопительному периоду 2010-2011 г.г.  Хакасского предприятия  МЭС,   устранены в установленные сроки.

Отделом энергонадзора по Республике Хакасия, согласно распоряжению №1132/18-р от 30.09.2011,  проведена проверка филиала «ОАО«МРСК-Сибири»-«Хакасэнерго»  по вопросу готовности предприятия к прохождению  осенне-зимнего периода 2011-2012 г.г.

В результате проверки составлен акт №18-40-801 от 14.10.2011 г. и  выдано предписание об устранении выявленных нарушений.  Всего выявлено 56 нарушений.

По результатам проверки  составлено 2 протокола административно-правовых нарушений на должностные лица.

По результатам проверки проводилось предварительное совещание о ходе выполнения мероприятий, указанных в акте, а также заслушивались руководители  ПО Саянские электрические сети  и ПО Южные электрические сети о готовности и прохождении  осенне-зимнего периода.

Остаются не решенными следующие вопросы:

- Проведение идентификации и регистрации ОПО (маслонаполненное оборудование) трансформаторных подстанций;

- Проведение технического освидетельствования электрооборудования подстанций, отработавших более 25 лет с участием представителей специализированных организаций.

Нарушения,  указанные при проведении комплексной проверки филиала «ОАО «МРСК-Сибири»-«Хакасэнерго», устранены в установленные сроки за исключением идентификации и регистрации ОПО (маслонаполненное оборудование) трансформаторных подстанций.

Республика Тыва

На территории Республики Тыва  находятся:

1 электростанция  ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК- 13).

На территории Республики Тыва эксплуатируются 1474 подстанций различной мощностью  и 16043 км линий электропередачи, классы напряжения  220кВ; 110кВ; 35кВ; 6-10кВ; 0,4 кВ.

Электроснабжение потребителей на территории Республики Тыва осуществляют:

- филиал ОАО МРСК Сибири – ОАО  «Тываэнерго»;

-Тувинский филиал Хакасского предприятия магистральных электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС»;

- ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции».

В настоящее время проводятся проверки ОАО «Енисейская ТГК «ТГК-13», ОАО «Тываэнерго», ОАО «Мобильные  газотурбинные электрические станции».

По заданию Правительства РФ были проведены проверки по оценке состояния габаритов просек ВЛ требованиям НПА.

Выявлены следующие нарушения: - Не соблюдается ширина просеки ВЛ, не проведена вырубка или обрезка крон деревьев (высота превышает  4 м) расстояний от веток деревьев до проводов у части ВЛ 10 и 0.4 кВ  не  соответствует  требованиям.

Руководство ОАО «Тываэнерго» не обращается в лесничества для организации вырубки деревьев произрастающих на просеках,

ОАО «Тываэнерго»

Выполнение мероприятий  по подготовке  ОАО  «Тываэнерго  к  ОЗП     ведется  с  отставанием  от  графика.

Ремонт  ПС 110/35/10кВ выполнен  на  96,2% (план 26шт, отремонтировано 25), трансформаторных  подстанций на 53%, вместо  запланированных  143  выполнено  72шт,  ремонт  электросетей  выполнен  на  71,5%,  при  плане 681,51км выполнено 487,4км. электросетей. Отставание  связано  с  задержкой  поставки  оборудования  и  материалов  подрядной  организацией. Стоит  вопрос  о  смене  подрядчика.

Анализ причин аварийности за 9 месяцев  2011г

За 9 месяцев 2011 года на объектах электроэнергетики Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва   произошло 17  аварий, причины которой расследовалисьотделами энергетического надзора Енисейского управления в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846 «Об утверждении правил расследования причин аварий в электроэнергетике.

В Красноярском крае произошло 8 аварий, завершено расследование 7 аварий;

В Республике Хакасия произошла 1 авария, завершено расследование 1 аварии;

В Республике Тыва произошло 8 аварий, завершено расследование 8 аварий.

Следует отметить, что за 9 месяцев 2011 года  половина аварий произошла в Республике Тыва.

Электроснабжение энергосистемы Республики Тыва осуществляется по двум воздушным линиям 220 кВ Д-42 (Абаза-Ак-Довурак) и Д-47 (Туран - Кызылская). В связи с сезонным снижением активной нагрузки в сетях ОАО «Тываэнерго» в ночные часы ниже 70 мВ и повышением напряжения в сети 110 кВ выше 126 кВ, при отсутствующих устройствах компенсации реактивной мощности, в энергосистеме Республики Тыва в период с 11.04.11г. по 30.09.11г. электроснабжение Республики Тыва осуществляется по одной из вышеуказанных линий. В результате этого любое отключение воздушных линий 110-220 кВ приводит к выделению «Кызылская ТЭЦ» (ОАО ТГК-13) на изолированную работу, которая имеет признаки аварии в соответствии правилам, утв. постановлением Правительства РФ №846.

Для исключения вышеуказанных аварий необходимо выполнить строительство воздушной линии 220 кВ ПС Кызылская - ПС Чадан  и ПС 220 кВ Чадан с установкой СК РН (системы компенсации реактивной мощности)согласно программе реновации основных фондов ОАО «ФСК ЕЭС».

В настоящее время начато строительство воздушной линии 220 кВ ПС Кызылская – ПС Чадан.

Организация контроля за реализацией инвестиционных программ ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК»

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства РФ от 18.04.2011г № ИС-П9-2408 и письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору был издан приказ  Енисейского управления № 340 от 18.08.2011 года «Об организации контроля за инвестиционными программами».

За отчетный период было выполнено следующее:

- Приказом Енисейского управления Ростехнадзора от 13.05.2011г № 190 проведено закрепление работников Енисейского управления РТН за 12 объектами капитального строительства в энергетике:

- Богучанская ГЭС;

- Саяно-Шушенский гидроузел на р. Енисей;

-ОПП-500 кВ БогучанскойГЭС;

-  ЛЭП-500кВ от БоГЭС до ПС «Ангара»;

- ЛЭП-500кВ от ПС «Ангара» до ПС «Камала»;

- ПС 500кВ «Ангара»;

- ПС 500кВ «Камала-1» Расширение;

- ВЛ500кВ ПС Алюминиевая – ПС Абаканская – ПС Итатская с реконструкцией ПС 500 кВ «Абаканская» и ПС 1150 кВ Итатская»;

- Железногорская ТЭЦ на площадке незавершенно строительство Сосновоборской ТЭЦ;

- Красноярская ТЭЦ-3 филиал ОАО «ТГК-13»;

- Газотурбинная электростанция для собственных нужд Ванкорского месторождения (ЗАО «Ванкорнефть»);

- Березовская ГРЭС филиал ОАО «Э.ОН России».

За объектами расположенные на территории Красноярского края надзор осуществляется отделами по строительному надзору и надзору в электроэнергетике г. Красноярск, за объектами расположенными территории республики Хакассии надзор осуществляется отделами по строительному надзору и надзору в электроэнергетике г. Абакан Енисейского управления Ростехнадзора, за объектами, расположенными на территории республики Тыва, осуществляет отдел технологического, экологического и энергетического надзора по Республике Тыва.

Надзор за линиями электропередачи и иными объектами электросетевого хозяйства напряжением до 330 кВ возложен на службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края:

-реконструкция подстанции ГПП-220/110/10 кВ (Кодинская ГПП-220)-
Красноярский край, Кежемский район, г. Красноярск;

-строительство двух цепей ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС - ПС Раздолинская с ПС
220 кВ Приангарская и расширением и реконструкцией ПС 220/110/6 кВ Раздолинская -
Красноярский край (Кежемский, Богучанский, Мотыгинский районы);

- КРУЭ 220 кВ Богучанской ГЭС - Красноярский край (Богучанский район);

- две цепи ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - ЦРП с реконструкцией РУ 220 кВ
ЦРП -Красноярский край, г. Красноярск;

- ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - Енисей - Красноярский край, г. Красноярск;

-две ВЛ 220кВ УрГРЭС - Мангазея (Ванкорское месторождение)-Ямало-
Ненецкий автономный округ, Красноярский край;

- ПС 220кВ Мангазея (Ванкорское месторождение) - Ямало-Ненецкий
автономный округ, Красноярский край;

- ПС 220кВ Арсенал с ВЛ 220 кВ Арсенал - Тарко-Сале   (Ванкорское
месторождение) - Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край;

- ПС 220 кВ Жарки с ВЛ 220 кВ и реконструкцией ПС Ново-Красноярская -220 кВ
(г. Красноярск), Красноярский край;

- реконструкция ПС 110/6 кВ № 8 "Цемзавод" (замена трансформаторов 110 кВ
мощностью 2х40МВА на 2х63МВА, замена масляного хозяйства, замена ЛР 110 кВ В Л  110 кВ ТЭЦ-1-ТЭЦ-2 с отпайками (С-7, С-8) и СР 110 кВ 1 и 2 секции шин 110 кВ на разъединители с элетктродвигательным приводом и дистанционным управлением, установка 2-ух разъединителей ШР 110 кВ IT, 2T с электромагнитным приводом и дистанционным управлением; замена ОД, КЗ    110 кВ IT, 2Т на элегазовые выключатели 110 кВ по схеме 110-4Н; установка ТН 110 кВ, ТТ 110 кВ на  присоединениях IT и 2Т; замена вентильных разрядников 35, 110 кВ на ОПН; замена  шкафов КРУ 6 кВ в ЗРУ 6 кВ на шкафы с ВВ и ОПН, реконструкция фундамента) - Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, район д.8;

- реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых
трансформаторов 110 кВ 2x40 MB А на 2x63 MB А - Красноярский край, г. Красноярск, 2 мкр. Академгородка;

- реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске. Замена силового
трансформатора 110 кВ 1x16 МВА на 1x40 МВА - Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, район д.43.

По вышеуказанным объектам Енисейским управлением Ростехнадзора в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края направлено письмо от 23.08.2011 года №10-6992/65 о предоставлении информации о ходе строительства объектов предусмотренных инвестиционными программами ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».

- Составлен график проверок строительства объектов, предусмотренных инвестиционными программами ОАО «ФСК ЕЭС» на 2011 год.

- В Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору направлены информации о реализации инвестиционных программ ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО « МРСК ЕЭС» по состоянию на 05.09.2011г и на 05.10.2011г.

Заместитель руководителя

Енисейского управления

Ростехнадзора                                                                                      С.А. Ступин